# 1. Zbiornik pompowni przydomowej (800

Zbiornik przepompowni PKS 800-50 wys. 1700mm - 2070mm

(zabezpieczony przed powstawaniem osadu, antywyporowy i szczelny):

- wykonany z PE-HD,

- dopuszczenie do stosowania na terenie EU,

- szczelny, nieklejony,

- antywyporowy,

- gładkie powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne,

- brak ostrych krawędzi,

- dno kuliste,

- uchwyty transportowe,

- pokrywa (600 mm bez odpowietrzenia z ramą (825mm , Kl. A15,

Wyposażenie zbiornika (orurowanie ze stali nierdzewnej, armatura z żeliwa sferoidalnego obsługiwana z terenu bez konieczności wchodzenia do zbiornika przepompowni)

Zbiornik dostosowany do szczelnego podłączenia przykanalika DN150 mm (PVC, Dy 160mm) z uszczelkami oraz króćcami do przewodu odpowietrzającego i kablowego lub wspólnego przepustu kablowo – wentylacyjnego. Złącze hakowe pompy, położone powyżej poziomu wody w studzience, zapewniające łatwy montaż jednostki pompowej, połączonej z rurą tłoczną, przez jedną osobę, bez niebezpieczeństwa wadliwego zasprzęglenia. Orurowanie pompowni wykonane ze stali nierdzewnej (klasy min. 304). Armatura: zawór zwrotny kulowy zamykany pionowo (do zastosowania w ściekach), zawór kulowy odcinający wraz z kluczem i przedłużeniem zbudowanym ze stali nierdzewnej służącym do obsługi zaworu z poziomu terenu. Króciec wylotowy minimum DN 40 mm z gwintem zewnętrznym R 1 ½” ze stali nierdzewnej.

2. Pompa wirowa z rozdrabniaczem typu UFK 25/2 ME

2.1 Informacja ogólna:

- prąd jednofazowy,

- wykonanie antyeksplozyjne,

- rozdrabniacz usytuowany na zewnątrz pompy,

- nóż jak i płyta rozdrabniająca wykonane ze stali nierdzewnej hartowanej o twardości 57 HRC

- na płytce tnącej spiralne rowki zabezpieczające przed blokadą noża,

- wolny przelot 7 mm,

- możliwość regulacji szczeliny pomiędzy nożem a płytą tnącą,

- dopuszczalny suchobieg,

- funkcja mieszadła ścieków,

- funkcja usuwania kożucha ściekowego,

- uszczelnienie SiC (węglik krzemu),

- podwójne łożyskowanie,

- komora olejowa,

- termostat uzwojenia,

- kabel zasilający zabezpieczony przed dostaniem się wilgoci do komory silnika.

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzęgającej GR35 z poziomym wyjściem tłocznym i wysokim bezpieczeństwem pracy.

## 2.2 Charakterystyka pompy:

- znajdujące się na zewnątrz i posiadające możliwość regulacji narzędzie tnące wykonane ze stali nierdzewnej, hartowanej, składające się z noża i płytki tnącej z rowkami spiralnymi do samooczyszczenia,

- narzędzie tnące posiada głowicę zabezpieczającą przed dostaniem się do niego ciał stałych

- zabezpieczenie przed pracą na sucho, posiadająca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-węglowe a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorą olejową z możliwością kontroli szczelności,

- zdjęta izolacja z żył przewodu zasilającego oraz zalane żywicą i zabudowane w złączu kablowym, co zapewnia długoletnią szczelność,

- złącze kablowe typu wtyczka-gniazdko w pompie

2.3 Dane techniczne:

Pompa jednofazowa 230V [UFK 25/2 ME]

Wirnik:			typu otwartego z pięcioma łopatkami

Wolny przelot			7 mm

Króciec tłoczny		DN 32

Wydajność			Q = 17-5 m³/h

Wysokość podnoszenia 	H = 6-21 m

Prędkość obrotowa		2817 obr./min

Moc silnika			P2 = 2,1 kW

Prąd znamionowy		I = 12,6 A

Sposób podłączenia		bezpośredni

Prąd i napięcie		jednofazowy 230 V

Zabezpieczenie		IP68

Długość kabla			10 metrów

Waga				38 kg.

2.4 Szczegóły technologiczne (DO SPECYFIKACJI)

Wydajność pompy:

Q = do 4,5 l/s  i  H = do 22 m sł. H2O.

Typ pompy:

Wirnikowa, zatapialna z rozdrabniaczem.

Rodzaj wirnika:

Wirnik otwarty z rozdrabniaczem, wolny przelot 7mm.

Budowa:

Pionowa z poziomym wylotem tłocznym.

Antyblokujący zespół rozdrabniający:

Zabudowany na zewnątrz, w dolnej części pompy składający się z noża obrotowego oraz płyty tnącej, w której znajdują się otwory tłoczne oraz rowki spiralne do samooczyszczenia, zespół rozdrabniający wykonany z hartowanej stall nierdzewnej o twardości powierzchniowej z przedziału 55-65HRC.

Możliwość regeneracji noża oraz płyty tnącej poprzez szlifowanie. Szczelina tnąca powinna mieć możliwość regulacji jej wielkości, płyta i nóż tnący powinny posiadać możliwość szybkiego i łatwego demontaż przez odkręcenie śrub. Możliwość zabudowy dodatkowego automatycznego lub samoczynnego zaworu płuczącego, bądź rurki płuczącej. Konstrukcja rozdrabniacza winna powodować ruch wirowy ścieków, który zapobiega powstawaniu kożucha ściekowego, natlenia ścieki oraz odrzuca domieszki stale

Uszczelnienie:

Mechaniczne przystosowane do obrotów pompy w dwóch kierunkach (lewy, prawy) wykonane z węglika krzemu, węglika wolframu lub tlenku glinu (ceramiki), lub innego materiału o większej trwałości eksploatacyjnej. Posiadająca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-węglowe a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorą olejową z możliwością kontroli szczelności,

Suchobieg winien być obowiązkowy.

Kabel zasilający:

Zamocowany w korpusie pompy w sposób zapewniający szczelność połączenia oraz umożliwiający demontaż i montaż kabla w warunkach warsztatowych, poprzez odkręcenie śrub. Kabel zasilający wewnątrz pompy zakończony rozłączną, wtyczką, co ułatwia szybki montaż i demontaż pompy w studzience. Zdjęta izolacja z żył przewodu zasilającego oraz zalane żywicą i zabudowane w złączu kablowym co zapewnia długoletnią szczelność.

Czujnik termiczny w uzwojeniu silnika

Uwagi końcowe

Parametry techniczne, rozwiązanie konstrukcyjne, materiałowe i budowa przepompowni powinny być zgodne z projektem technicznym, - wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej (w tym proponowanie innych niż wymienione w dokumentacji technicznej pomp, armatury, itp.) muszą być poprzedzone obliczeniami wraz ze szczegółowymi rysunkami technicznymi uzgodnionymi przez Projektanta w formie pisemnej i dołączonymi do oferty przetargowej, w przypadku proponowania innych równoważnych rozwiązań niż wymienionych w dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wcześniejszą pisemną akceptację od projektanta w oparciu o zestawienie z wykazem elementów zamiennych (podać typ i producenta dla wszystkich zamiennych elementów, załączyć wymagane atesty, świadectwa, karty katalogowe oraz DTR). Zgodę projektanta należy dołączyć do oferty przetargowej, - przepompownie ścieków należy wykonać, jako kompletne, w pełni zautomatyzowane, kompaktowe urządzenie. Przykładowym dostawcą przepompowni przydomowych w opisanym powyżej standardzie jest firma JUNG PUMPEN Polska Sp.z o.o.

3.  Aparatura zasilająco – sterująca. Sterownica prefabrykowana SPX-D

3.1 Informacje ogólne

Sterownica SPX-D jest aparaturą zasilająco-sterującą przeznaczoną do zasilania i sterowania pracą 1 pompy w pompowniach przydomowych. Rozdzielnica umożliwia podłączenie pompy, której silnik pobiera prąd znamionowy nie większy niż 8A. Aparatura kontroluje wysoki i niski poziom ścieków i informuje o stanach awaryjnych w pompowni lub w sterownicy, przez sygnalizację świetlną. Urządzenie wykorzystuje hydrostatyczne sygnalizatory poziomu do określania poziomu włączania i wyłączania pompy i określania poziomu przepełnienia. Zatrzymanie pompy następuje po nastawionym na sterowniku, podczas rozruchu, czasie pracy pompy.

3.2 Opis sterownicy pompowni przydomowej z wyposażeniem:

- Obudowa z tworzywa,  IP66, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek, zabudowane na cokole,

- Wyłącznik zasilania 3x400 V,

- Rozruch bezpośredni pompy ,

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silników pompy,

- Zabezpieczenie przeciążeniowe silników pompy,

- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe dla szaf z rozruchem bezpośrednim,

- Kontrola symetrii zasilania,

- Samoczynne sterowanie pracą pompy z wykorzystaniem dzwonowych układów pomiarowych,

- Awaryjny (zdublowany) układ sterowania w oparciu o dzwony hydrostatyczne,

- Kontrola 4 poziomów – suchobiegu, stopu, startu i maksimum alarmowego,

- Przełącznik rodzaju sterowania R – O -  A,

- Ręczne sterowanie miejscowe,

- Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na synoptyce wewnątrz szafki: poprawność zasilania, praca pompy, awaria pompy termokontakt, awaria pompy – zawilgocenie, poziom minimalny – suchobieg, poziom alarm maksymalny,

- Sygnalizator optyczno-akustyczny awarii,

- Dzwony hydrostatyczne z wężami pneumatycznymi i armaturą zawieszeniową, pomiarowe

3.3 Opis techniczny

DANE ZNAMIONOWE

| Oznaczenie sterownicy | SPX - D |
| --- | --- |
| Nr fabryczny sterownicy | 164/08 |
| Rok wykonania | 2008 |
| Nastawa zabezpieczenia termicznego silnika pompy | 5,8 A |
| Napięcie znamionowe pierwotne | 230/400 VAC |
| Napięcie znamionowe wtórne | 12 VDC |
| Prąd znamionowy ciągły sterownicy | 5,3 A |
| Prąd znamionowy, maksymalny pompy | 5,3 A |
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Napięcie znam. Izolacji | 660 V |
| Typ sygnalizatorów poziomu | Dzwony hydrostatyczne |
| Wymagana liczba sygnalizatorów poziomu | 2 szt. |
| Wymiary zewnętrzne | 400x700x200 |

WARUNKI PRACY

| 2.1. Warunki środowiskowe wg | PN-05009/03 | (IEC 364 – 3) |
| --- | --- | --- |
| Wysokość zainstalowania n.p.m. | < 2000 m | AC1 |
| Temperatura otoczenia | - | - |
| - minimalna | - 25(C | AA3 |
| - maksymalna | + 40(C | AA3 i AA5 |
| Maksymalna wilgotność względem powietrza | - | - |
| - przy 20(C | do 90% | AB4 |
| - przy 40(C | do 85% | AB5 |
| Środowisko wolne od substancji agresywnych, żrących i korodujących | - | AF1 |
| Zagrożenie pożarem lub wybuchem gazów cieczy lub pyłów | Brak | BE1 |
| Obecność wody | Krople swobodnie spadające | AD2 |
| Obecność pyłów | Umiarkowane zapylenie | AE5 |
| Narażenia mechaniczne | Średnie | AG2 |
| Wibracje | Średnie | AH2 |
| Obecność flory lub pleśni | Brak | AK1 |
| Promieniowanie | Pomijalne | AM1 |
| Promieniowanie słoneczne | Średnie | AN2 |
| Wyładowania atmosferyczne | Pośrednie | AQ2 |
| Ruch powietrza | Średni | AR2 |
| Wiatr | Średni | AS3 |

| 2.2. UŻYTKOWANIE wg | PN-05009/03 | (IEC 364 - 3) |
| --- | --- | --- |
| Zdolność osób | osoby poinstruowane | BA4 |
| Kontakt ludzi z potencjałem ziemi | Częsty | BC3 |
| Warunki ewakuacji awaryjnej | Łatwe | BD1 |
| Zagrożeniem lub pożarem | Brak | BE1 |

| 2.3. WARUNKI SIECIOWE ZAINSTALOWANIA STEROWNICY | - |
| --- | --- |
| Sieć gwarantująca maksymalną odchyłkę napięcia zasilającego 380 / 220 VAC w granicach | Od –7 do +7% |
| Układ sieci typu | TN – S |
| W systemie trójfazowym |  |
| Sieć gwarantująca pokrycie mocy zapotrzebowanej | Pz = 3 kW |
| Warunki zwarciowe w miejscu zainstalowania | It1 = 8kA Ip1=13,6 kA |

KOMPATYBILNOŚĆ

| Przepięcia stanów nieustalonych | Pomijalne |
| --- | --- |
| Szybkozmienne obciążenia | Brak |
| Prądy rozruchowe | Rozruch bezpośredni |
| Prądy harmoniczne | Brak |
| Sprzężenia zwrotne prądu stałego | Brak |
| Drgania wysokiej częstotliwości | Brak |
| Prądy upływowe do ziemi | Pomijalne |
| Konieczność dodatkowego uziemienia: | Wymagane w zależności od systemu sieci |

## 3.4 Konserwacja i przeglądy

Przeprowadzać należy okresowe przeglądy i testowanie zgodnie z PEUE przepisami zakładowymi, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku. Sprawdzić należy, po każdym ponownym uruchomieniu po wyłączeniu awaryjnym lub po odstawieniu skuteczność działania urządzeń sterownicy zapewniających zabezpieczenie i eksploatacyjne bezpieczeństwo pracy obsługi. Kontrolować po każdym zadziałaniu jakiegokolwiek zabezpieczenia niezawodność funkcjonowania elementów i układów sterownicy.

3.5 Obowiązki użytkownika przejmującego eksploatacje sterownicy

Użytkownik sterownicy zobowiązany jest do opracowania szczegółowej instrukcji eksploatacji urządzeń elektrycznych jemu podległych. Instrukcja obsługi powinna zawierać oprócz danych i wymogów podanych w niniejszej dokumentacji fabrycznej również:

a) określenie czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymania sterownicy w warunkach normalnej eksploatacji;

b) zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innych zakłóceń w pracy urządzeń elektrycznych;

c) zakresy i terminy przeprowadzania oględzin, przeglądów oraz prób i pomiarów;

d) wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem, pożarem lub wybuchem oraz inne wymagania w zakresie bezpieczeństwa obsługi i otoczenia;

e) wszystkie inne wymagania określone innymi przepisami;

f) zatwierdzenie, potwierdzone podpisem kierownika komórki eksploatacyjnej,

- Przyjęcie sterownicy do eksploatacji musi być zgodne z PEUE rozdz. 3 § 10, 11, 12 .

UWAGA!

Przed rozruchem sterownicy należy sprawdzić i dokręcić wszystkie mocowania urządzeń i zaciski przewodów. Czynność tą należy ponowić po upływie 6 miesięcy. Nie wykonanie ww. czynności może prowadzić do uszkodzenia sterownicy i utraty gwarancji.

3.6 Instrukcja montażu i transportu

PAKOWANIE

Sterownica jest dostarczana do zamawiającego w opakowaniu transportowym kartonowym.

PRZECHOWYWANIE

Sterownicę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed osobami postronnymi i przed uszkodzeniami mechanicznymi. Warunki przechowywania sterownicy nie powinny być gorsze od warunków środowiskowych pracy sterownicy określonych w opisie.

TRANSPORT

Sposób transportu należy uzgodnić z wytwórcą sterownicy. Transport powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.

3.7 Warunki montażu

MIEJSCE INSTALOWANIA

Winny być spełnione warunki środowiskowe określone w opisie

WYMOGI SZCZEGÓŁOWE

- winny być spełnione warunki określone dla sieci zasilających w "Skróconym opisie"

- sterownicę mocować kołkami rozporowymi do ściany lub przy pomocy obejm do słupka

- obwody siłowe i zasilania przyłączyć przewodami lub kablami o przekroju żyły w przedziale 1.5 - 6 mm2. W przypadku konieczności przyłączenia przewodów o większym przekroju należy wykonać dodatkową skrzynkę przejściową lub jeżeli to możliwe podłączyć przewody bezpośrednio do zacisków rozłącznika izolacyjnego Q.

- obwody sterownicze przyłączyć przewodami lub kablami o przekroju żyły 1.5 - 2.5 mm2,

- kable i przewody wprowadzić należy do sterownicy przez dławiki.

UWAGA!

Należy starannie wykonać wszystkie połączenia ochronne i zrealizować je przewodami o odpowiednich przekrojach. Instalacje elektryczne muszą być wykonywane przez elektryka

posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Po ustawieniu i zainstalowaniu sterownicy należy wykonać wszystkie badania i pomiary zgodnie z PN-IEC 439-1+AC.

## 3.8 Instrukcja uruchamiania układu sterowania

Sterownica SPX wyposażona jest w sterownik pompowni ZZS, który nadzoruje pracę pompowni przydomowej.

Za pomocą przycisków, znajdujących się na sterowniku, można :

- Uruchomić układ sterowania w trybie automatycznym,

- Uruchomić pompę w trybie ręcznym,

- Odstawić układ sterowania

- Nastawiać czas pracy pompy.

- Wyłączyć i włączyć układ zasilania sygnalizatora awarii (optycznego lub optyczno – akustycznego)

Podłączenie sterownicy

Podłączenie zasilania:

Podłączyć zasilanie pompowni do zacisków w szafce sterowniczej zgodnie z dokumentacją. Podłączenia może wykonać jedynie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

Podłączenie pompy:

Podłączyć kabel pompy pod zaciski w szafce sterowniczej zgodnie z dokumentacją. Przewody oznaczone U,V,W do zacisków zasilania, przewód żółtozielony do szyny wyrównawczej PE, zaś przewody oznaczone jako 30,32 (T1,T2) do zacisków termokontaktów pompy.

Podłączenia może wykonać jedynie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

Podłączenie dzwonów hydrostatycznych:

Poziom START/STOP

Rurkę pneumatyczną podłączyć do złączki grodziowej szafki sterowniczej, przyłączonej do presostatu K1. Przygotować dławicę ustalającą PG11 – odkręcając dolna nakrętkę.

Koniec rurki pneumatycznej z pompowni przełożyć przez dławik ustalający PG11 dostarczony z dzwonem. Odmierzyć 35 cm rurki pneumatycznej mierząc od spodu dławika do początku rurki pneumatycznej. Zakręcić dławik ustalający. Powyżej dławika zacisnąć opaskę kablową zabezpieczającą przed wysuwaniem się rurki pneumatycznej z dławika ustalającego. Sprawdzić opór stawiany przez dławice i opaskę kablową pociągając za wolny koniec przewodu pneumatycznego – symulując obciążenie rurki pneumatycznej dzwonem.

Rurkę pneumatyczna umocować do dzwona przy użyciu złączki dostarczonej z dzwonem.

Sprawdzić szarpnięciami mocowanie rurek pneumatycznych w dzwonie i dławiku ustalającym.

Tak przygotowany dzwon opuszczamy do pompowni umieszczając dławik ustalający we wpustach na belce montażowej pompy.

Szczególną uwagę zwrócić na to, aby rurka pneumatyczna nie była zagięta.

Nastawa czasu pracy pompy

Układ sterownia przełączyć w tryb AUTO.  Potencjometr nastawy czasu pracy pompy nastawić na 0,5 min. Zalewać powoli pompownię (ściekami lub czystą wodą), aż do momentu samoczynnego uruchomienia pompy. Po uruchomieniu pompy przestać dolewać wodę. Jeśli nie zostały odpompowane ścieki należy zwiększyć czas na sterowniku ZZS za pomocą potencjometru.

UWAGA!

Dzwon poziomu START/STOP po wypompowaniu w trybie automatycznym musi wystawać powyżej poziomu ścieków znajdujących się w pompowni. Jeśli dzwon jest zatopiony należy skorygować nastawę poziomów. Ciągłe zatopienie dzwonu może powodować nieprawidłowości w pracy układu sterowania.

Poziom ALARMOWY

Rurkę pneumatyczną podłączyć do złączki grodziowej szafki sterowniczej, przyłączonej do presostatu K2. Przygotować dławicę ustalającą PG11 – odkręcając dolna nakrętkę.

Koniec rurki pneumatycznej z pompowni przełożyć przez dławik ustalający PG11 dostarczony z dzwonem. Odmierzyć 20 cm rurki pneumatycznej mierząc od spodu dławika do początku rurki pneumatycznej. Zakręcić dławik ustalający. Powyżej dławika zacisnąć opaskę kablową zabezpieczającą przed wysuwaniem się rurki pneumatycznej z dławika ustalającego. Sprawdzić opór stawiany przez dławice i opaskę kablową pociągając za wolny koniec przewodu pneumatycznego – symulując obciążenie rurki pneumatycznej dzwonem.

Rurkę pneumatyczna umocować do dzwona przy użyciu złączki dostarczonej z dzwonem.

Sprawdzić szarpnięciami mocowanie rurek pneumatycznych w dzwonie i dławiku ustalającym.

Tak przygotowany dzwon opuszczamy do pompowni mocując go za pomocą dławika ustalającego na belce montażowej pompy  w specjalnych wpustach.

Szczególną uwagę zwrócić na to , aby rurka pneumatyczna nie była zagięta.

UWAGA!

Dzwon poziomu ALARMOWEGO po wypompowaniu w trybie automatycznym musi wystawać powyżej poziomu ścieków znajdujących się w pompowni i powyżej poziomu START/STOP. Jeśli dzwon jest zatopiony, lub znajduje się poniżej dzwonu START/STOP należy skorygować nastawę poziomów. Ciągłe zatopienie dzwonu może powodować nieprawidłowości w pracy układu sterowania.

Zasada działania sterownika ZZS

Do sterownika przyłączone są 2 dzwony hydrostatyczne odpowiedzialne za nadzorowanie poziomów startu pompy i przekroczenia poziomu maksymalnego.

Sterownik wyposażony jest w przycisk umożliwiający:

- przełączenie układu sterowania w tryb automatyczny,

- uruchomienie pompy w sterowaniu ręcznym,

- zatrzymanie pompy w sterowaniu ręcznym

- Diody sygnalizacyjne informują o :

- poprawności  zasilania sterowania 12V DC,

- przekroczeniu poziomu alarmowego ścieków,

- pracy pompy,

- zadziałaniu wewnętrznego termobimetalowego zabezpieczenia pompy – termokontaktu.

Rodzaje sterowania:

Sterowanie automatyczne:

Przełącznik rodzaju pracy, znajdujący się na płycie czołowej sterownika przełączyć w pozycję AUTO. W przypadku podnoszenia poziomu ścieków i osiągnięcia poziomu startu, sterownik włączy pompę, która będzie pracować przez czas nastawiony za pomocą pokrętła potencjometrycznego umieszczonego na płycie czołowej sterownika ZZS. Czas pracy pompy można nastawić w zakresie od 0,5 do 12 minut. Po upływie zadanego czasu pompa zatrzymuje się

Nastawa czasu pompownia musi zostać określona w sposób doświadczalny podczas rozruchu pompowni.

Po zakończeniu pompowania układ sterowania oczekuje na kolejny sygnał od hydrostatycznego wskaźnika poziomu startu pompy. W przypadku uszkodzenia sygnalizatora poziomu startu i osiągnięciu przez ścieki poziomu maksimum alarmowego pompa włączy się i ogłoszony zostanie alarm do czasu odpompowania ścieków poniżej poziomu maksimum alarmowego.

Sterowanie ręczne:

Po przełączeniu układu sterowania w sterowanie ręczne (pozycja START) następuje natychmiastowe uruchomienie pompy. Należy wówczas samodzielnie nadzorować poziom ścieków w zbiorniku, tak aby pompa nie pracowała „na sucho”. Zatrzymanie pompy odbywa się przez przestawienie przełącznika rodzaju pracy w pozycję STOP – odstawienie.