Załącznik nr 11 do SIWZ

OPIS I WYKAZ

PARAMETRÓW URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH

DLA ZADANIA PN.:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim

SPIS TREŚCI

1.	wymagania dla rozwiązania technologicznego oczyszczalni ścieków – PODSTAWOWE PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI	5

1.1.	Punkt zlewny ścieków dowożonych	6

1.2.	Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych	6

1.3.	Krata hakowa	7

1.4.	Pompownia główna	7

1.5.	Mechaniczne podczyszczanie ścieków	7

1.6.	Reaktor biologiczny	7

1.6.1.	Separator zawiesiny łatwo opadalnej	8

1.6.2.	Selektor metaboliczny	8

1.6.3.	Komora denitryfikacji/nitryfikacji	8

1.6.4.	Osadnik wtórny	9

1.6.5.	Przykrycie reaktora – separacja aerozoli	9

1.7.	Stacja dmuchaw	10

1.8.	Sterowanie pracą dmuchaw	10

1.9.	Odprowadzenie ścieków oczyszczonych	10

1.10.	Odwadnianie i wapniowanie osadu	10

1.11.	Równoważne parametry technologiczne	11

2.	Opis rozwiązań projektowych oczyszczania ścieków – SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI	12

2.1.	Stacja odbioru ścieków dowożonych	12

2.2.	Zbiorniki uśredniające ścieków dowożonych	13

2.3.	Wstępne mechaniczne podczyszczenie ścieków	14

2.4.	Pompownia ścieków surowych	15

2.5.	Stacja mechanicznego podczyszczanie	17

2.5.1.	Sito skratkowe	17

2.5.2.	Praska skratek	17

2.5.3.	Piaskownik poziomy z przenośnikiem piasku	18

2.5.4.	Układ wody technologicznej	18

2.6.	Reaktor osadu czynnego	19

2.6.1.	Separator zawiesiny	19

2.6.2.	Selektor beztlenowy	20

2.6.3.	Komora denitryfikacji/nitryfikacji reaktora	20

2.6.4.	Osadnik wtórny reaktora	21

2.6.5.	Przykrycie reaktora / separacja aerozoli	22

2.6.6.	Pomosty komunikacyjne	23

2.7.	Stacja dmuchaw	23

2.8.	Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych	24

3.	Opis rozwiązań projektowych gospoDarki osadowej – szczegółowe parametry równoważności	25

3.1.	Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego	25

3.2.	Stacja odwadniania osadu	26

3.3.	Stacja wapnowania osadu – silos wapna	28

3.4.	Transport osadu do utylizacji	28

4.	Zapotrzebowanie na media – SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI	29

4.1.	Zapotrzebowanie mocy i zużycie energii	29

4.2.	Zasilanie awaryjne	30

4.3.	Zestawienie energochłonności	31

4.4.	Zestawienie kosztów eksploatacji	31

5.	Wytyczne dla systemu sterowania i wizualizacji – SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI	31

5.1.	Opis sposobu sterowania i automatyka	31

5.1.1.	Punkt zlewny ścieków	32

5.1.2.	Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych	32

5.1.3.	Krata hakowa	32

5.1.4.	Pompownia główna	32

5.1.5.	Stacja mechanicznego podczyszczania ścieków	32

5.1.6.	Reaktor biologiczny	32

5.1.7.	Pomieszczenie dmuchaw	33

5.1.8.	Stacja odwadniania osadu	33

5.2.	Wytyczne dla systemu alarmowego	34

5.3.	Lista sygnałów przekazywanych do systemu monitoringu i wizualizacji	34

5.4.	Wytyczne dla systemu monitoringu i wizualizacji	35

5.4.1.	Wizualizacja komputerowa	35

5.4.2.	Wymagania techniczne dla urządzeń i wyposażenia	36

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określonych w dokumentacji projektowej oraz wymienionych poniżej.

Ponieważ zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny", to jeżeli w przedmiocie zamówienia występują takie przypadki, należy przyjąć do wyceny i realizacji przedmiot zamówienia taki sam lub równoważny. W ramach załącznika nr 9 (w STWIORB) zamieszczono tabele równoważności.

Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne wytyczne, normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, z uwzględnieniem wykluczeń i zastrzeżeń wprowadzonych w STWiORB na etapie zamówienia publicznego.

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy, przepisy, SST lub STWiORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do zatwierdzenia.

Wszystkie parametry wyrażone wartością liczbową uznane zostaną za nie gorsze od wymaganych w niniejszym opracowaniu pod warunkiem spełnienia wymagania z tolerancją +/- 3%.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej wymienione są aprobaty techniczne, nie należy ich brać pod uwagę. Dla materiałów przewidzianych do wbudowania obowiązuje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1570 ze zm.)

Wszelkie nazwy własne użyte w STWiORB, dokumentacji projektowej winny być interpretowane jako definicje minimalnych standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w realizacji zadania.

# wymagania dla rozwiązania technologicznego oczyszczalni ścieków – PODSTAWOWE PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI

Oczyszczalnia ścieków powinna stanowić zblokowany obiekt inżynieryjny, w celu ograniczenia powierzchni zabudowy. Zbiorniki technologiczne oczyszczalni ścieków takie jak zbiornik reaktora, zbiornik osadu itp. powinny być wykonane z betonu odpornego na korozję. Ze względów hydraulicznych powinny być okrągłe, co obniża koszty eksploatacji obiektu. Reaktor biologiczny powinien być w bezpośredniej bliskości względem budynku technicznego nie więcej niż 2 m i połączony powinien być kanałem technologicznym, w którym usytuowane są wszelkie rurociągi i instalacje technologiczne i służy również jako wejście do reaktora. Reaktor powinien być obsypany skarpą, która służy również do izolacji termicznej.

Budynek technologiczny powinien być wykonany metodą tradycyjną, z dachem dwuspadowym i architekturą zbliżoną do budynków jednorodzinnych w celu skomponowania obiektu w krajobraz wiejski.
W budynku powinny być wydzielone pomieszczenia obsługi, szatni brudnej, szatni czystej wraz z zapleczem socjalnym. Antresola budynku technicznego powinna być wykorzystana również do umiejscowienia urządzeń technologicznych. Usytuowanie pomieszczenia dmuchaw powinno umożliwiać wykorzystanie ciepła produkowanego urządzeniami w celu ogrzewania pomieszczenia technologicznego. Wszelkie podstawowe urządzenia technologiczne wraz z armaturą technologiczną powinny być usytuowane w budynku technicznym w celu eliminacji oddziaływania oczyszczalni na środowisko.

Zbiornik osadu nadmiernego powinien być usytuowany w pobliżu reaktora i budynku technicznego, wyniesiony nad teren oczyszczalni obsypany skarpą w celu grawitacyjnego dopływu osadu do urządzeń odwadniającego.

Podstawowe elementy oczyszczalni:

- Stacja przyjmowania ścieków dowożonych

- Szybkozłącze do odbioru

- Wstępne podczyszczenie ścieków dowożonych

- Pomiar przepływu ścieków dowożonych

- Moduł rejestracyjny z wydrukiem danych

- Zbiorniki uśredniające ścieków dowożonych

- Układ napowietrzania / mieszania

- Porcjowe dozowanie ścieków

- Wstępne podczyszczenie ścieków

- Krata hakowa

- Pompownia główna

- Stacja pomp zatapialnych

- Oczyszczanie mechaniczne ścieków

- Automatyczny sito skratkowe z praską i płukaniem skratek

- Automatyczny piaskownik poziomy z przenośnikiem śrubowym piasku

- Separator zawiesiny łatwo opadalnej

- Oczyszczanie biologiczne ścieków

- Selektor (pięć komór) – warunki beztlenowe stosowane dla procesu. Dzięki temu osad odwodniony posiada znacznie lepsze parametry dla celów rolniczego wykorzystania

- Komora denitryfikacji/nitryfikacji

- Osadniki wtórne pionowe – separacja osadu od ścieków

- Pomieszczenie dmuchaw

- Stacja dmuchaw

- Układ dystrybucji powietrza

- Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych

- Przepływomierz elektromagnetyczny

- Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego

- Układ napowietrzania osadu

- Układ do zagęszczania osadu

- Stacja mechanicznego odwadniania osadu

- Prasa taśmowa z zagęszczaczem

- Stacja flokulantu

- Przenośnik śrubowy osadu

- Stacja wapnowania osadu

- Silos wapna

- Przenośnik śrubowy wapna

- Sterowanie procesem technologicznym - działanie oczyszczalni będzie całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z możliwością zdalnej kontroli pracy poprzez złącze telefoniczne systemu SMS. Dodatkowo obiekt wyposażono w wizualizacje pracy urządzeń.

## Punkt zlewny ścieków dowożonych

Punkt zlewny służy do szczelnego odbioru ścieków dowożonych i powinien umożliwiać zatrzymania grubych zanieczyszczeń. W skład punktu zlewnego powinno wchodzić:

- Taca najazdowa

- Separator zanieczyszczeń stałych wyposażony w szybkozłącze do podłączenia wozu asenizacyjnego

- Kontener punktu zlewnego z zestawem do rejestracji dostawców i ilości ścieków

- Układ dystrybucji ścieków z zasuwami odcinającymi

Wstępne oczyszczanie ścieków dowożonych powinno się odbywać na separatorze zanieczyszczeń stałych. Zatrzymane powinny być części stałe większe niż 16 mm. W kontenerze punktu zlewnego na rurociągu grawitacyjnym powinien być zainstalowany elektromagnetyczny pomiar ilości ścieków dowożonych połączony z modułem rejestracyjnym, umożliwiający wydruk niezbędnych danych dotyczących dostawcy i ilości ścieków dostarczonych do punktu zlewnego.

## Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych

Zbiornik uśredniający powinien przyjmować ścieki dopływające grawitacyjnie z punktu zlewnego. W celu mieszania zawartości zbiornika, zbiornik powinien być wyposażony w system napowietrzania (eliminacja ew. zapachów), z możliwością automatycznego sterowania pracą układu w cyklu czasowym. Zbiornik powinien być wyposażony w pompę zatapialną, w celu równomiernego dozowania ścieków do pompowni głównej. Sterowanie pracą pompy powinno być automatyczne, w cyklu czasowym z możliwością ustawienia czasu przerwy i pracy urządzenia. Instalacja technologiczna powinna być wyposażona w przelew awaryjny doprowadzający ścieki bezpośrednio do pompowni, w celu ich nie przedostania się do środowiska w razie awarii pompy zatapialnej lub przyjęcia nadmiaru ścieków dowożonych w punkcie zlewnym.

## Krata hakowa

Wstępne oczyszczanie ścieków połączonych odbywa się w stacji mechanicznego podczyszczania ścieków, poprzez zastosowanie zestawu kraty hakowej zainstalowanej w komorze żelbetowej, której zadaniem powinno być zatrzymanie większych zanieczyszczeń stałych w celu ochrony wirników pomp. Zatrzymane powinny być części stałe większe niż 15 mm. Skratki zatrzymane na kracie są magazynowane w pojemniku i wywożone na składowisko odpadów. Projektowana stacja mechanicznego podczyszczania ścieków dzięki hermetyzacji oraz swoim cechom użytkowym nie stwarza uciążliwości eksploatacyjnych.

## Pompownia główna

Zadaniem pompowni jest podawanie ścieków surowych (sanitarne + dowożone) do węzła oczyszczania mechanicznego a następnie do reaktora osadu czynnego. Sterowanie pracą pomp zatapialnych przy pomocy sterownika przemysłowego z programem optymalizacji pracy pomp powinno być zsynchronizowane ze sterowaniem pracą urządzeń technologicznych wchodzących w skład całej oczyszczalni ścieków (głównie mechaniczne podczyszczenie ścieków, reaktor biologiczny), w celu zapobiegania powstania awarii do minimum. Na wypadek awarii sterownika, awaryjny czujnik poziomu powinien bezpośrednio uruchamiać pompy zatapialne. Armatura technologiczna do pomp powinna być usytuowana w budynku technicznym w celu minimalizacji zagrożenia zdrowia dla obsługi.

## Mechaniczne podczyszczanie ścieków

Wstępne oczyszczanie ścieków połączonych powinno się odbywać w automatycznej stacji sita skratkowego połączonego z piaskownikiem poziomym. Zatrzymane powinny być części stałe większe niż 3 mm. Urządzenia powinny być zamontowane na budynku w celu zapobiegania zamarzaniu. Skratki zatrzymane na urządzeniu powinny być przepłukane, prasowane i podawane do kontenera skratek usytuowanego w wydzielonym pomieszczeniu. Zatrzymany piasek powinien byś transportowany do kontenera piasku usytuowanego w wydzielonym pomieszczeniu.

Stacja mechanicznego podczyszczania ścieków dzięki hermetyzacji oraz swoim cechom użytkowym nie powinna stwarzać uciążliwości eksploatacyjnych. Konstrukcyjne rozwiązanie stacji powinno umożliwić swobodny przepływ ścieków w razie awarii urządzenia lub zablokowania przepustowości urządzenia, bez konieczności odłączenia urządzenia z pracy. Sterowanie pracą sita przy pomocy sterownika przemysłowego powinno być zsynchronizowane ze sterowaniem pracą urządzeń technologicznych wchodzących w skład całej oczyszczalni ścieków (głównie pompownia główna), w celu zapobiegania powstania awarii do minimum.

## Reaktor biologiczny

Ścieki mechanicznie podczyszczone na sicie powinny grawitacyjnie odpływać do reaktora biologicznego osadu czynnego. W reaktorze powinny być prowadzone następujące jednostkowe procesy fizyczno-chemiczne oraz biologiczne:

- Separacja zawiesiny łatwo opadalnej ze ścieków surowych

- Pełne biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego - usuwanie związków węgla organicznego

- Usuwanie azotu - proces nitryfikacji oraz denitryfikacji

- Usuwanie fosforu – biologiczne częściowe usuwanie fosforu

- Sedymentacja - separacja ścieków oczyszczonych od osadu czynnego

Reaktor biologiczny osadu czynnego powinien stanowić okrągły zbiornik żelbetowy, z wydzieloną komorą denitryfikacji/nitryfikacji stanowiącej w planie zewnętrzny pierścień okrągłej komory reaktora, w której usytuowane powinno być urządzenie do separacji zawiesiny – separator zawiesiny łatwo opadalnej i urządzenie do eliminacji bakterii nitkowatych - selektor metaboliczny. Centralnie w okrągłej komorze reaktora usytuowane powinno być urządzenie do separacji osadu od ścieków - osadniki wtórne. Reaktor powinien być wyposażony w „przykrycie reaktora biologicznego”. Reaktor biologiczny nie powinien być wyposażony w dodatkowe urządzenia elektryczne powodujące wzrost kosztów eksploatacji obiektu.

### Separator zawiesiny łatwo opadalnej

W zbiorniku reaktora biologicznego wydzielony powinien być separator zawiesiny łatwo opadalnej, którego zadaniem jest usunięcie zawiesiny łatwo opadalnej ze ścieków surowych. Urządzenie powinno być wyposażone w system automatycznego, cyklicznego odprowadzenia pulpy pompą powietrzną z możliwością regulacji wydajności
i umożliwiającej ponowne natlenienie cieczy transportowanej. Komora separatora powinna być wyposażona w kinetę do magazynowania zawiesiny oraz w układ do hydrauliczno - pneumatycznego mieszania urządzenia w celu zapobiegania scementowania osadzonej zawiesiny w godzinach minimalnego dopływu ścieków. Sterowanie układem powinno być automatycznie, w trybie cyklicznym. Pulpa odprowadzona powinna być do zbiornika magazynowego osadu nadmiernego, gdzie powinna następować stabilizacja zawiesiny.

### Selektor metaboliczny

Reaktor powinien posiadać połączoną szeregowo komorę beztlenowego selektora, do którego kierowane są ścieki oraz osad recyrkulowany, gdyż jego funkcją jest zapobieganie rozrostowi bakterii nitkowatych powodujących pęcznienie osadu. Pełni on również rolę komory biologicznej defosfatacji. Brak pęcznienia osadu zapewnia prawidłową pracę osadnika wtórnego reaktora a w konsekwencji prawidłową pracę całego reaktora.

W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu, mieszanie zawartości komory powinno być zabezpieczone tylko i wyłącznie odpowiednią konfiguracją systemu i sterowaniem pracą „układu przepływ – mieszanie”. Zadaniem układu powinno być utrzymanie osadu czynnego w zawieszeniu bez stosowania dodatkowych urządzeń mieszających oraz wtórne zagęszczenie osadu w komorach. W celu zapobiegania zalegania osadu na dnie komory w okresach mniejszego dopływu ścieków, komory selektora powinny być wyposażone w automatyczny układ cyklicznego mieszania sprężonym powietrzem z transferem tlenu do komór selektora < 1 kgO2/d, którego cykl pracy zsynchronizowany jest z układem napowietrzania reaktora biologicznego.

### Komora denitryfikacji/nitryfikacji

W fazie „niedotlenionej” pracy reaktora, prowadzony winien być proces denitryfikacji, tj. zachodzi proces redukcji azotu azotanowego zawartego w całej objętości komory. W fazie „tlenowej” intensywnego napowietrzania, prowadzony winien być proces nitryfikacji oraz usuwania ładunku zanieczyszczenia organicznego.

Komora denitryfikacji/nitryfikacji napowietrzana powinna być przy pomocy dyfuzorów membranowych płytowych, wykonanych z materiału elastomer – silikon, co umożliwia przeczyszczenie mikro otworków od zarostów i osadu w czasie eksploatacji roztworem kwasu octowego. System nacinania membrany powinien być skonstruowany tak, by zapobiegał zatykaniu dyfuzora w przypadku braku powietrza (rodzaj zaworu zwrotnego), co pozwoli na stosowanie układu napowietrzania bez konieczności stosowania systemu odwodnieniowego. Dyfuzor powinien być płaskiej konstrukcji, mocowany bezpośrednio do dna, co pozwala na pełne wykorzystanie wysokości czynnej
i zapobiega osadzaniu się osadu na dnie komory. Uszkodzony dyfuzor powinien mieć możliwość naprawy poprzez sklejenie uszkodzenia.

Wszystkie dyfuzory powinny być zasilane oddzielnymi rurociągami powietrza z własnym zaworem odcinającym i możliwością kontroli i regulacji doprowadzonego powietrza, co umożliwia stworzenie dużej ilości indywidualnych sekcji napowietrzania. W razie awarii dyfuzora powinna istnieć możliwość jego odłączenia z pracy bez konieczności wyłączenia następnych. Takie rozwiązanie układu dystrybucji powietrza obniży prawdopodobieństwo awarii reaktora.

W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu w fazie denitryfikacji, mieszanie zawartości komory powinno być zabezpieczone tylko i wyłącznie odpowiednią konfiguracją systemu i sterowaniem pracą „układu napowietrzanie-mieszanie”. Rozwiązanie techniczne układu napowietrzania komory denitryfikacji/nitryfikacji połączone z automatycznym sterowaniem pracą poszczególnych sekcji powinno umożliwić płynną regulację stosunku zmiennie wymaganej pojemności denitryfikacji i nitryfikacji w zakresie wartości 0,1 – 0,5 a co za tym idzie dostosowanie parametrów technologicznych pracy reaktora do aktualnego składu ścieków surowych oraz wymagań odnośnie jakości ścieków oczyszczonych (regulacja pojemności denitryfikacyjnej reaktora).

Rozwiązanie techniczne układu powinno eliminować zastosowanie urządzeń mechanicznych takich jak pompy cyrkulacyjne, mieszadła wymagane dla utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu oraz uzyskania warunków niedotlenionych w komorach osadu czynnego a zmienne sterowanie napowietrzaniem poszczególnych stref powoduje brak osadzania się osadu na dnie reaktora i zapobiega jego zagniwaniu. Tlen wprowadzony do reaktora w procesie mieszania powinien być zużywany do procesu biologicznego oczyszczania ścieków, co z kolei obniża koszty eksploatacji.

### Osadnik wtórny

W celu separacji osadu czynnego od ścieków oczyszczonych, mieszanina osadu czynnego i ścieków powinna dopływać do „pionowego osadnika wtórnego”, usytuowanego w centralnej części reaktora, co częściowo eliminuje ewentualne hydrauliczne przeciążenie osadnika. Osadnik powinien być wyposażony w „strefę przepływu laminarnego”, co powoduje odgazowanie i flokulacje osadu czynnego poddanego sedymentacji.

Istotą wymagań jest urządzenie, które powinno się składać z zatopionego koryta odprowadzającego ścieki oczyszczone, koryta odprowadzającego zanieczyszczenia pływające z powierzchni osadnika wtórnego oraz komory regulacji poziomu ścieków w osadniku wtórnym. Zatopione koryto odprowadzające ścieki oczyszczone w planie powinno mieć kształt symetrycznego siedmiościanu z charakterystycznymi otworami technologicznymi, usytuowane powinno być centralnie w osadniku wtórnym, pod powierzchnią ścieków. Zatopione koryto odprowadzające ścieki oczyszczone wykonane powinno być z prostych odcinków rury cylindrycznej połączonych w jeden pierścień. Na zewnętrznym i wewnętrznym boku każdego z odcinków prostych rury cylindrycznej powinny być wycięte otwory, najlepiej okrągłe, odprowadzające ścieki oczyszczone. Wymagane jest, aby urządzenie do odprowadzania ścieków oczyszczonych z komory osadu czynnego odprowadzało ścieki nie przelewem pilastym bezpośrednio z powierzchni osadnika, ale z pod jego powierzchni najlepiej od 10 do 20 cm pod powierzchnią. Wymagane jest również, aby ścieki były odprowadzane w sposób równomierny. Urządzenie powinno umożliwiać regulację wysokości czynnej ścieków w osadniku wtórnym a także w komorze osadu czynnego bez konieczności wykorzystywania urządzeń mechanicznych takich jak zasuwy, i przepustnice.

Koryto odprowadzające zanieczyszczenia pływające po powierzchni osadnika wtórnego, powinno mieć w planie kształt ośmiościanu z charakterystycznymi podłużnymi otworami technologicznymi. Koryto odprowadzające zanieczyszczenia pływające po powierzchni osadnika wtórnego umieszczone powinno być w 1/3 wysokości podłużnych otworów w stosunku do powierzchni ścieków w osadniku i zintegrowane jest z pompą powietrzną uruchamianą cyklicznie za pośrednikiem sterownika przemysłowego, zegara czasowego lub ręcznie.

Komora regulacji poziomu ścieków w osadniku wtórnym powinna mieć w planie kształt koła z centrycznie umieszczoną rurą regulującą poziom ścieków w osadniku i w całej komorze osadu czynnego, przy czym powinna być umieszczona wewnątrz osadnika wtórnego.

Osadnik wtórny powinien być wyposażony w „pompę powietrzną” zawracającą osad do komory selektora, powodującą równoczesne napowietrzanie osadu zawracanego, sterowana w zależności od pracy dmuchaw z możliwością ustawienia wydajności.

Osadnik wtórny powinien być wyposażony w „pompę powietrzną” odprowadzająca osad nadmierny do zagospodarowania, powodującą równoczesne napowietrzanie osadu nadmiernego, sterowaną automatycznie z możliwością ustawienia wydajności i ilości odprowadzanego osadu.

Ściany osadnika wtórnego powinny składać się z płyt modułowych wykonanych ręcznie z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym o grubości min. 0,5 cm, pogrubionych na kołnierzach i zabezpieczonych warstwą „Żelkotu” i „Topkotu”. Łączenie modułów poprzez uszczelkę odporną na działanie agresywnego środowiska bakteryjnego i skręcenie śrubami z A2 o powiększonych podkładkach.

### Przykrycie reaktora – separacja aerozoli

Zbiornik reaktora przykryty powinien być lekkim przykryciem modułowym, wykonanym z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym i elementem przekładkowym – corremat lub równoważny, pogrubiony na kołnierzach i zabezpieczony warstwą żelkotu i topkotu, minimalna zawartością szkła 30 %. Profil modułu pokrycia powinien gwarantować odpowiednią sztywność. Elementy przykrycia powinny być zamocowane na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja nośna przykrycia i pomost technologiczny reaktora powinny służyć również do mocowania instalacji technologicznej i osadnika wtórnego. Takie rozwiązanie ogranicza oddziaływanie oczyszczalni na otoczenie oraz poprawia warunki termiczne pracy reaktora biologicznego.

## Stacja dmuchaw

Sprężone powietrze do systemu napowietrzania reaktora biologicznego powinny dostarczać dmuchawy rotacyjne z lamelami poruszającymi się w suchej komorze powietrznej. Dmuchawy powinny charakteryzować się minimalnym serwisem, (okresowa wymiana filtrów) i wysokim stopniem niezawodności. Chłodzenie dmuchawy powinno być realizowane powietrzem, oczyszczonym za pośrednictwem filtra powietrznego. Odprowadzenie powietrza chłodzącego powinno być realizowane poprzez króciec z możliwością podłączenia instalacji technologicznej.

Dmuchawy rotacyjne powinny być zamocowane na wspólnej konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, równocześnie spełniającej funkcję „układu dystrybucji powietrza” oraz chłodzenia powietrza sprężonego. Układ ten powinien być wyposażony w króciec do podłączenia zasilania pomp powietrznych, układu napowietrzania selektorów beztlenowych i piaskownika pionowego oraz możliwość odprowadzenia skroplin. Układ dystrybucji powietrza powinien posiadać możliwość automatycznego sterowania pracą pomp powietrznych w zależności od sygnałów przekazywanych z głównej szafy sterowniczej. Powinien być on również wyposażony w urządzenie do bieżącej kontroli szczelności układu.

## Sterowanie pracą dmuchaw

Sterowanie pracą dmuchaw powinno się odbywać w zależności od wymaganego stężenia tlenu w komorze denitryfikacji/nitryfikacji reaktora mierzonej przy pomocy sondy tlenowej oraz programu sterownika, przy pomocy wartości progowych tlenu O1, i O2 oraz czas cyklu pracy reaktora T1 i T2 przy ustalonych przy określonych warunkach tlenowych, uzależnionych od składu ścieków dopływających do komory reaktora biologicznego. Czas pracy poszczególnych dmuchaw, częstotliwość włączania oraz szybkość reakcji na zmiany w systemie sterowane powinny być przez program modułowych sterowników przemysłowych z wyświetlaczem LCD. System sterowania procesu powinien optymalizować czas pracy dmuchaw. Zastosowanie układu napowietrzanie/mieszanie i sterownia jego pracą powinno pozwalać na prowadzenie procesu denitryfikacji i utrzymania w komorze warunków niedotlenionych bez stosowania mieszadeł zatapialnych.

## Odprowadzenie ścieków oczyszczonych

Oczyszczone ścieki odprowadzane powinny być grawitacyjnie poprzez przepływomierz elektromagnetyczny, którego sygnał podłączony jest do sterownika, w celu dokonania rejestracji danych ilości ścieków z dnia poprzedniego, i przedwczorajszego oraz sterowanie pracą urządzeń zależnych od ilości ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków.

## Odwadnianie i wapniowanie osadu

Do odwodnienia osadu powinno być zastosowane urządzenie uzyskujące maksymalnie możliwe stężenia suchej masy w osadzie po odwodnieniu. Urządzenie powinno odwadniać osad nadmierny wraz z zawiesiną. Osad odwodniony powinien być automatycznie transportowany do pojemnika osadu odwodnionego. Urządzenie powinno współpracować ze stacją wapnowania osadu.

Wymagania techniczne dla zastosowanych urządzeń:

# Prasa oraz zagęszczacz bębnowy powinny być w wykonany ze stali nierdzewnej

# Prasa powinna być wyposażona w automatyczny, kontrolowany elektronicznie system (pneumatyczny bądź hydrauliczny) regulacji położenia taśmy, (nie dopuszcza się stosowania prowadnic mechanicznych)

# Prasa winna być wyposażona w pneumatyczny lub hydrauliczny system naciągu taśmy z możliwością płynnej regulacji naciągu

# Prasa powinna być wyposażona jest w osłony boczne oraz osłony wszelkich części ruchomych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa

# Prasa powinna być wyposażona we własną pompę płuczącą oraz układ płukania taśm

# W części odwodnienia grawitacyjnego prasa powinna być wyposażona w regulowane szykany oraz płyty dociskowe

# Pompa osadowa śrubowa osadu oraz pompa dozująca flokulant powinna być o płynnej regulacji wydatku

# Przenośnik śrubowy wapna powinien być o płynnej regulacji wydatku

## Równoważne parametry technologiczne

| Lp. | Parametr | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Wstępne podczyszczanie ścieków |
|  | Separacja skratek – ścieki dowożone | - ręczne - prześwit okrągły d ≤ 16 mm |
|  | Separacja skratek – ścieki surowe | - automatyczna - prześwit okrągły d ≤ 3 mm - prasowanie skratek z płukaniem |
|  | Separacja piasku – ścieki surowe | - automatyczna - płukanie piasku |
|  | Usuwanie zawiesiny łatwo opadalnej | - automatyczne |
| Biologiczne oczyszczanie ścieków |
|  | Wykonanie komory reaktora | - żelbet |
|  | Przepływ hydrauliczny | - ciągły |
|  | Proces biologiczny | - osad czynny |
|  | Usuwanie związków biogennych | - częściowe usuwanie azotu i fosforu |
|  | Stabilizacja osadu czynnego w układzie technologicznym | - pełna tlenowa |
|  | Wiek osadu czynnego w komorze reaktora – tSM | 12 dni < tSM < 18 dni |
|  | Wiek osadu czynnego w układzie technologicznym – tC | 20 dni < tC < 25 dni |
|  | Obciążenie osadu czynnego – BSM | 0,07 kgBZT5/kg(d < BSM < 0,09 kgBZT5/kg(d |
|  | Czas zatrzymania ścieków w reaktorze – TR | 1,8 dni < TR < 2,5 dni |
|  | Jednostkowy przyrost osadu – SPO | SPO < 0,9 kgs.m.o./kg BZT5 (d |
|  | Ilość selektorów – SE | 4 szt. ≤ SE ≤ 6 szt. |
|  | Czas zatrzymania ścieków w selektorze – TSE | 0,5 h < TSE < 1 h |
|  | Ilość wprowadzanego tlenu do selektora w celu mieszania – IO2 | 0,8 kgO2/d < IO2 < 1,2 kgO2/d |
|  | Stosunek pojemności denitryfikacyjnej/nitryfikacyjnej - VD/VC | - możliwość regulacji w zakresie 0 % ÷ 50 % |
|  | Stopień recyrkulacji zewnętrznej – Rz | - możliwość regulacji w zakresie 50 % ÷ 300 % |
|  | Wysokość czynna natleniania – Hcz | 4,8 m < Hcz < 5,2 m |
|  | Specyficzne wykorzystanie tlenu – ( | 21 gO2/Nm3(m < ( < 25 gO2/Nm3(m |
|  | Wysokość elementu napowietrzającego – h | 1 cm < h <5 cm |
|  | Ilość niezależnie pracujących stref napowietrzania – S | 16 szt. < S < 20 szt. |
|  | Maksymalna wydajność układu napowietrzania – Y | Y ( 720 m3/h |
|  | Wydajność układu stacji dmuchaw w zakresie minimalnym (możliwość regulacji) | Qpow = 220 m3/h ÷ 660 m3/h |
|  | Ilość urządzeń mechanicznych zasilanych energią elektryczną zamontowanych w reaktorze – U | 0 szt. ≤ U ≤ 1 szt. |
| Separacja osadu od ścieków |
|  | Typ osadnika | - pionowy |
|  | Kształt powierzchni osadnika | - okrągły |
|  | Poziom odprowadzenia ścieków z osadnika mierzony od powierzchni lustra ścieków – P | 0,1 m < P < 0,5 m |
|  | Obciążenie powierzchni osadnika (przy Qm) – ( | 0,5 m3/m2×h < ( < 0,8 m3/m2×h |
|  | Czas zatrzymania w osadniku (przy Qd) – ( | 5 h < ( < 7 h |
|  | Wydajność recyrkulacji osadu MA-01 | - możliwość regulacji w zakresie 5 m3/h ÷ 30 m3/h |
|  | Wydajność układu odprowadzania osadu MA-02 | - możliwość regulacji w zakresie 5 m3/h ÷30 m3/h |
|  | Wydajność układu odprowadzania części pływających MA-03 | - możliwość regulacji w zakresie 5 m3/h ÷30 m3/h |
|  | Materiał osadnika | - tworzywo sztuczne lub stal nierdzewna |
| Zagospodarowanie odpadów |
|  | Skratki | - prasowane, przepłukane, magazynowane w kontenerze |
|  | Piasek | - przepłukany i magazynowany w kontenerze |
|  | Zawiesina łatwo opadalna | - stabilizacja i mechaniczne odwadnianie |
|  | Osad nadmierny | - mechaniczne odwadnianie - proces ciągły - wapnowanie osadu |
|  | Stopień odwodnienia osadu nadmiernego - I | 18 % < I < 23 % |
| Pomiary i automatyka |
|  | Pomiar ścieków oczyszczonych | 0,5 % < dokładność pomiaru < 1,0 % - 3 szt. < Ilość elektrod < 6 szt. - detekcja pustego rurociągu |
|  | Pomiar ścieków dowożonych | 0,5 % < dokładność pomiaru < 1,0 % - 3 szt. < Ilość elektrod < 6 szt. - detekcja pustego rurociągu |
|  | Pomiar tlenu | 0 ppm ≤ zakres pomiaru ≤ 10 ppm |
|  | Ilość niezależnych modułów (podzespołów) układu sterowania | Ilość modułów ≥ 3 szt. |
|  | Ilość trybów automatycznego sterowania pracą dmuchaw | Ilość trybów ≥ 2 |
|  | System sterowania procesem denitryfikacji/nitryfikacji | - czasowa segregacja z zadanym stężeniem tlenu - niezależne sterowanie pracą reaktora dla pory nocnej |
|  | System powiadamiania o awarii | SMS, przesyłanie informacji alarmowych do PC |

# Opis rozwiązań projektowych oczyszczania ścieków – SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI

W związku z powyższym bilansem, obliczeniami technologicznymi oraz wymaganiami technologiczno – technicznymi zaprojektowano mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków działającą w oparciu o nitryfikująco - denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu w układzie przypływu ciągłego
 o wydajności średnio dobowej Qdśr. = 2 × 376 m3/d = 752 m3/d. Maksymalna ilość ścieków dowożonych nie powinna przekroczyć 15 % aktualnej ilości ścieków dopływających kanalizacją sanitarną.

Uwaga: Wszystkie urządzenia technologiczne zastosowane w dokumentacji projektowej posiadają symbol oraz numer związany z miejscem zainstalowanego urządzenia oraz podłączenia do określonej szafki elektryczno sterowniczej. Poniżej opisano przykładowe urządzenie i opisem symbolów

Symbol urządzenia technologicznego PS-1.01

PS – pompa zatapialna ścieków

1 – zasilana z szafki elektryczno – sterowniczej RT-01

01 – urządzenie numer 1

## Stacja odbioru ścieków dowożonych

Na rurociągu grawitacyjnym odbierającym ścieki dowożone komunalne (z częstotliwością opróżniania zbiornika na nieczystości płynne maksimum raz na 2 miesiące) zainstalowane będzie separator zanieczyszczeń stałych, którego zadaniem jest usunięcie skratek i ochrona instalacji technologicznej.

Stacja poprzez rejestrację i kontrolę zrzutów usprawnia przyjmowanie ścieków, zabezpieczając równocześnie oczyszczalnię przed zniszczeniem. Stacja pozwala na identyfikowanie dostawców przez wprowadzenie danych oraz uniemożliwia zrzut ścieków przez osoby nieuprawnione. Na rurociągu grawitacyjnym ścieków dowożonych zainstalowany będzie elektromagnetyczny przepływomierz ścieków dowożonych. Odczyt wartości realizowany jest poprzez sterownik przemysłowy połączony z drukarką umożliwiającą wydruk danych. W projekcie  zastosowano stacje odbioru ścieków wyposażoną w następujące urządzenia.

Wyposażenie technologiczne					1 kpl.

- Separator zanieczyszczeń stałych SZ-01			1 kpl.

# Szybkozłącze do podłączenia wozu DN100		1 szt.

# Prześwit szczelinowy separatora			e = 16 mm

# Wydajność 						40 m3/h

# Wykonanie 						Stal 1.4301

- Zestaw montażowy i instalacyjny do SZ-01			1 kpl.

# Wąż zbrojony DN100/PVC, L = 4 m, Uchwyt dla węża - Stal 1.4301, Śruby montażowe do betonu - A2 /1 kpl.

- Zasuwa nożowa z siłownikiem elektrycznym ZA-4.01	1 szt.

# Zasilanie 						U = 230 V

# Średnica 						DN150

# Moc zainstalowana					P1 = 0,75 kW

# Moc pobierana					P2 = 0,50 kW

- Zestaw przepływomierza elektromagnetycznego PM-4.01	1 szt.

# Czujnik przepływu, wydajność 				0 - 40 m3/h

# Średnica						DN 100

# Przetwornik pomiarowy, wyjście A/C			U = 230 V

- Dmuchawa rotacyjna DM-4.01				1 szt.

# Wydajność 						QP = 36 m3/h przy H = 4 m

# Moc zainstalowana					P1 = 1,85 kW

# Moc pobierana					P2 = 1,00 kW

- Zestaw montażowy i instalacyjny do DM-01		2 kpl.

- Uchwyty, podpory dla dmuchawy, udźwig 100 kg – Stal 1.4301 /1 szt., Zestaw śrub montażowych – A2 /1 kpl.

- Szafka elektryczno – sterownicza RT-04			1 kpl.

- Zasilanie urządzeń technologicznych			1 kpl.

- System sterowania i automatyki				1 kpl.

- Moduł rejestracyjny z drukarką 			1 kpl.

- Karta magnetyczna 					10 szt.

- Zestaw montażowy i instalacyjny do punktu zlewnego	1 kpl.

# Materiał redukcja, rurociągi, kolana, uchwyty		1 kpl.

# Grzejnik elektryczny, naścienny1000 W			1 szt.

# Oświetlenie pomieszczenia 				1 szt.

## Zbiorniki uśredniające ścieków dowożonych

Zbiornik żelbetowy, zamknięty hermetycznie, wyposażony we włazy montażowe i serwisowe. W celu minimalizacji odorów zbiornik wyposażono w układ napowietrzania.

Parametry techniczne zbiornika					3 szt.

# Wymiary 						D ( H = 3,0 ( 4,0 m

# Maksymalna wysokość robocza				h = 3,0 m

# Maksymalna pojemność robocza			V = 3 × 20 m3

Wyposażenie zbiornika						1 kpl.

- Układ napowietrzania DR-4.01÷DR-4.03			3 kpl.

# Zapotrzebowanie powietrza				QP = 30 m3/h

# Efektywna długość napowietrzania			lef.  = 2 × 1,0 m

# Wykorzystanie tlenu					( = 20 gO2/Nm3 ( mgł

# Zalecane obciążenie powietrzem			QP = 20 m3/h ( szt.

- Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-01			3 kpl.

# Śruby montażowe do betonu – A2 /1 kpl., Materiał redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty – PVC/PEHD / 1 kpl.

- Pompa zatapialna ścieków dowożonych PS-4.01		1 szt.

# Wydajność pompy					Qh =15 m3/h przy H = 5 m

# Wirnik / średnica					typ F / DN65

# Obroty						o = 2900 min-1

# Moc zainstalowana					P1 = 1,1 kW

# Moc pobierana					P2 = 0,75 kW

- Instalacja technologiczna i montażowa do PS-01		1 kpl.

# Stopa sprzęgająca /1 szt., Górny uchwyt prowadnic wraz z prowadnicą - Stal 1.4301 /1 szt., Wyłącznik pływakowy PL-4.01(PL-4.02 / 2 szt., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi / 1 kpl., Zestaw śrub montażowych do betonu - Stal A2 /1 kpl.

- Rozdzielnica serwisowa pompy zatapialnej RS-4.01		1 kpl.

- Uchwyt dla podnośnika do wyciągania pomp 		1 szt.

# Wykonanie 						stal 1.4301

- Kominek wentylacyjny F110 				3 szt.

# Wykonanie 						stal 1.4301

## Wstępne mechaniczne podczyszczenie ścieków

Automatyczne usuwanie skratek odbywa się na kracie hakowej, usytuowanej w komorze żelbetowej. Skratki zatrzymanie na kracie będą automatycznie transportowane do kontenera skratek i wywożone na składowisko odpadów stałych. Krata wyposażona jest w pełną automatykę pracy.

Wyposażenie technologiczne					1 kpl.

- Krata hakowa KH-5.01					1 szt.

- Szerokość 						s = 500 mm

- Wysokość						H / V = 2.900 mm / 1200 mm

- Wydajność						Qm = 100 m3/h

- Prześwit						e = 15 mm

- Moc zainstalowana silnika				P1 = 0,3 kW

- Moc pobierana 					P2 = 0,2 kW

- Ogrzewanie elektryczne urządzenia			P1 = 1,2 kW

- Materiał rama / elementy 		stal konstrukcyjna / tworzywo sztuczne

- Blacha osłaniająca					L× S = 1,0 × 0,5 m / Stal OC

- Szafka elektryczno – sterownicza urządzenia RT-5.01	1 szt.

- Zasilanie silników elektrycznych			1 kpl.

- Sterowanie pracą urządzenia				1 kpl.

- Ogrzewanie elektryczne				1 kpl.

- Zestaw montażowy i instalacyjny do KH-01			1 kpl.

- Śruby montażowe do betonu – A2 /1 kpl., Wyłącznik pływakowy PL-5.01 /1 szt.,

- Blacha ryflowana osłaniająca				L× S = 1,0 × 0,5 m / Stal OC

- Pojemnik na skratki (mobilny)				2 szt.

- Pojemność 						120 l

- Materiał					Tworzywo sztuczne lub stal konstrukcyjna

- Obudowa termiczna kraty OT-5.01 			1 kpl.

- Wymiary 						DSW = 3,30 2,50 2,60 m

- Materiał 						Płyta warstwa styropianowa

- Grzejnik elektryczny naścienny P1 = 1,5kW		1 szt.

- Drzwi wejściowe stalowe S = 800 mm			2 szt.

- Wentylator wyciągowy VE-5.01 F100, Qp = 140 m3/h	1 szt.

- Kratka wentylacyjna nawiewna F125			1 szt.

- Wywietrznik dachowy WY-5.01 F150 / A2		1 szt.

- Wentylacja grawitacyjna komory kraty F100 HDPE	1 kpl.

- Zestaw montażowy i instalacyjny do OT-01			1 kpl.

- Śruby montażowe / A2, Instalacja technologiczna /1 kpl.

## Pompownia ścieków surowych

Następnie ścieki podczyszczone dopływają do komory pompowni głównej. Zbiornik pompowni wyposażony w pompy zatapialne zainstalowane na prowadnicach wraz z oddzielnym rurociągiem tłocznym.

Obliczenia strat instalacji:

Dla etapu projektowanego budowy oczyszczalni dobrano dwie pompy zatapialne o wydajności Qh = 42,3 m3/h każda przy wysokości H = 9,89 m (dwie pracujące + rezerwa magazynowa).

Parametry techniczne zbiornika					1 szt.

# Średnica wewnętrzna zbiornika 			3,0 m

# Wysokość całkowita 					5,0 m

# Maksymalna pojemność robocza			ok. 15,2 m3

Wyposażenie zbiornika pompowni					1 kpl.

- Pompa zatapialna PS-1.01÷PS-1.02			2 szt.

# Wydajność pompy					Qh = 42,3 m3/h, H = 9,89 m;

# Moc zainstalowana					P1 = 4,0 kW

# Moc pobierana					P2 = 2,52 kW

# Wirnik / Przelot					typ F / DN65

# Obroty						o = 2.900 min-1

- Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-01 ÷ PS-02	2 kpl.

  - Stopa sprzęgająca /1 szt., Górny uchwyt wraz z prowadnicą - Stal 1.4301 /1 szt., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi - PVC/PEHD/A2 / 1 kpl., Zestaw śrub montażowych do betonu - Stal A2 /1 kpl.

  - Zawór zwrotny do zabudowy między kołnierzami /1 szt., Zawór odcinający kulowy PVC/PEHD / 1 szt.

- Pompa zatapialna Zapas magazynowy 			1 szt.

# Wydajność pompy					Qh = 42,3 m3/h, H = 8,98 m;

# Moc zainstalowana					P1 = 4,0 kW

# Moc pobierana					P2 = 2,52 kW

# Wirnik / Przelot					typ F / DN65

# Obroty						o = 2.900 min-1

- Rozdzielnica serwisowa pomp zatapialnych RS-1.01		1 kpl.

- Podnośnik ręczny do wyciągania pomp PPS-01		1 szt.

# Udźwig						100 kg

# Wykonanie 						Stal 1.4301

- Kominek wentylacyjny F110 				2 szt.

# Wykonanie 						stal 1.4301

## Stacja mechanicznego podczyszczanie

### Sito skratkowe

Automatyczne usuwanie skratek odbywa się na sicie skratkowym, usytuowanym w budynku technologicznym. Sito wyposażone jest w pełną automatykę pracy.

Wyposażenie stacji mechanicznego podczyszczania			1 kpl. + 1 kpl.

- Sito skratkowe SI-01					1 szt.

# Wydajność						Qm = 45 m3/h

# Prześwit						e = 3 mm

# Moc zainstalowana					P1 = 0,12 kW

# Moc pobierana					P2 = 0,1 kW

# Materiał						Stal 1.4301

- Wanna dolna sita 			 		1 szt.

# Wydajność						Qm = 45 m3/h

# Materiał						Stal 1.4301

- Zestaw montażowy i instalacyjny do SI-01			1 kpl.

  - Zestaw śrub montażowych do betonu - Stal A2 /1 kpl., Konstrukcja nośna sita, Materiał – Stal 1.4301 / 1 szt.,  Materiał instalacyjny - redukcje, kolana, rurociągi PVC/PEHD / 1 kpl.

### Praska skratek

# Skratki po przepłukaniu i sprasowaniu transportowane będą przenośnikiem śrubowym do kontenera na skratki usytuowanego w oddzielnym pomieszczeniu w celu eliminacji zapachów. Skratki będą wywożone na składowisko odpadów stałych.

Wyposażenie stacji mechanicznego podczyszczania			1 kpl. + 1 kpl.

- Praso-płuczka kratek PKH-01				1 szt.

  - Wydajność						Qm = 0,5 - 1,1 m3/h

  - Średnica 						F250 mm

  - Moc zainstalowana 					P1 = 1,5 kW

  - Moc pobierana 					P2 = 1,1 kW

  - Układ przepłukania skratek 				1 kpl.

  - Materiał obudowa / śruba 				Stal 1.4301 / Stal konstrukcyjna

- Zestaw montażowy i instalacyjny do PKH-01		1 kpl.

  - Uchwyty, podpory dla praski skratek – Stal 1.4301 /1 szt., Zestaw śrub montażowych do betonu – A2 /1 kpl.

  - Pojemnik na skratki (mobilny)				2 szt.

# Pojemność 						750 l

# Materiał					tworzywo sztuczne lub stal konstrukcyjna

### Piaskownik poziomy z przenośnikiem piasku

Następnie ścieki dopływają do piaskownika poziomego, którego zadaniem jest usunięcie piasku ze ścieków surowych. Wydzielony w nim piasek podawany jest do przenośnika śrubowego piasku a następnie wywożony do zagospodarowania.

Wyposażenie technologiczne 					1 kpl. + 1 kpl.

- Piaskownik poziomy SP-01				1 szt.

  - Wydajność						Qm = 5 - 15 dm3/s

  - Szerokość						S = 1.000 mm

  - Przenośniki piasku 					2 szt.

  - Moc zainstalowana 					P1 = 2 × 0,37 kW

  - Moc pobierana					P2 = 2 × 0,25 kW

  - Materiał 						Stal 1.4301

- Zestaw montażowy i instalacyjny do SP-01			1 kpl.

  - Śruby montażowe do betonu – A2 / 1 kpl., Rurociągi technologiczne i armatura - PVC/PEHD / 1 kpl.

- Przenośnik śrubowy piasku SL-01				1 szt.

# Średnica / Długość					F160 mm / 3,9 m

# Moc zainstalowana					P1 = 1,5 kW

# Moc pobierana 					P2 = 1,1 kW

  - Materiał obudowa / śruba 				Stal 1.4301 / Stal konstrukcyjna

- Zestaw montażowy i instalacyjny do SL-01			1 kpl.

  - Uchwyty - podpory dla przenośnika – Stal 1.4301 /1 szt., Zestaw śrub montażowych do betonu – A2 /1 kpl.

  - Pojemnik na piasek (mobilny)				1 szt.

# Pojemność 						750 l

# Materiał					tworzywo sztuczne lub stal konstrukcyjna

- Wspólna szafka elektryczno – sterownicza RT-06		1 szt.

- Zasilanie urządzeń technologicznych			1 kpl.

- Sterowanie urządzeniami technologicznymi 		1 kpl.

- Instalacja elektryczno – sterownicza 			1 kpl.

### Układ wody technologicznej

W celu płukania skratek i piasku zastosowano układ wody technologicznej – ścieki oczyszczone, co obniży koszty eksploatacji obiektu.

Wyposażenie technologiczne 					1 kpl.

- Zestaw hydroforowy z pompą zasilającą HF-6.01		1 kpl.

  - Wydajność układu 					Qh = 1,6 m3/h, p = 4 bar

  - Moc zainstalowana					P1 = 0,73 kW

  - Moc pobierana 					P2 = 0,50 kW

  - Pojemność zbiornika					V = 150 dm3

- Układ płukania skratek	 				1 kpl.

  - Zawory elektromagnetyczne ZM-6.01(ZM-6.04		4 szt.

  - Instalacja technologiczna 				F19 PN16

- Układ płukania piasku 					1 kpl.

  - Zawory elektromagnetyczne ZM-6.05(ZM-6.06		2 szt.

  - Instalacja technologiczna 				F19 PN16

- Zestaw montażowy i instalacyjny układu 			1 kpl.

- Śruby montażowe do betonu – A2 /1 kpl., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty PVC/PEHD-A2 / 1 kpl.

## Reaktor osadu czynnego

Do biologicznego oczyszczania ścieków zaprojektowano dwa ciągi technologiczne. Reaktor pracuje w oparciu o technologię niskoobciążonego tlenowo stabilizowanego osadu czynnego z równoczesnym usuwaniem związków biogennych (azotu i fosforu) metodą biologiczną w układzie przepływu ciągłego.

Reaktor biologiczny stanowi jeden zblokowany obiekt kubaturowy, z wydzieloną komorą zmiennie wymaganej pojemności denitryfikacji/nitryfikacji stanowiącej w planie zewnętrzny pierścień okrągłej komory osadu czynnego, osadnikiem  wtórnym, usytuowanym centralnie w zbiorniku, separator zawiesiny łatwo opadalnej, selektorem metabolicznym usytuowanym w komorze denitryfikacji/nitryfikacji.

Nominalna przepustowość reaktora wynosi Qdśr = 376 m3/dobę. Reaktor zapewnia prawidłową pracę przy minimalnej ilości ścieków Qdmin = 150 m3/dobę oraz maksymalnej ilości ścieków Qdmax = 500 m3/dobę

W skład bioreaktora wchodzą następujące jednostki technologiczne:

- Separator zawiesiny – PP-01

- Selektor niedotleniony / beztlenowy – SE-01÷SE-05

- Komora denitryfikacji/nitryfikacji – KD / KN

- Osadnik wtórny – OW-01÷OW-03

Zbiornik reaktora przykryty jest płytami z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym zamocowanymi na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, pomost technologiczny oraz układ mocowania instalacji technologicznej TE-31.

# Parametry techniczne zbiornika reaktora biologicznego		1 szt. + 1 szt.

# Pojemność czynna 					V = 800 m3

# Wysokość czynna					H = 4,3 m

# Średnica wewnętrzna zbiornika				D = 15,4 m

### Separator zawiesiny

W zbiorniku reaktora wydzielony jest separator zawiesiny PP-01, którego zadaniem jest usunięcie zawiesiny łatwo opadalnej ze ścieków surowych. Wydzielona w nim pulpa osadu usuwana jest do utylizacji. Urządzenie wyposażone jest w system automatycznego odprowadzenia pulpy zawiesiny pompą powietrzną oraz
w kinetę zawiesiny (urządzenie w komplecie montowane jest w zakładzie).

Parametry inżynierskie komory separatora				1 kpl.

# Wysokość robocza 	 				H = 4,5 m

# Średnica wewnętrzna 					D = 1.200 mm

# Pojemność robocza 	 				V = 5 m3

# Materiał 						PE

Wyposażenie technologiczne 					1 kpl.

- Układ mieszania hydrauliczno-pneumatyczny 		1 kpl.

# Wydajność układu pneumatycznego DR-01		QP = 10 m3/h

# Zawór elektromagnetyczny DN1”			1 szt.

# Wydajność układu hydraulicznego			QH = 15 m3

# Średnica/Materiał komory wlotowej			DN500/PVC

- Pompa powietrzna pulpy zawiesiny MA-04			1 szt.

# Wydajność pompy					Qh = 0 - 30 m3/h przy p = 0,1 bar

  - Średnica/Materiał					F110/PEHD/PVC

- Zestaw montażowy i instalacyjny do PP-01			1 kpl.

  - Zestaw śrub montażowych do betonu – A2 /1 kpl., Instalacja - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty dla rurociągów – PVC/PEHD/A2 / 1 kpl.

### Selektor beztlenowy

Reaktor posiada połączone szeregowo komory selektora metabolicznego SE-01 ÷ SE-05, do których kierowane są ścieki oraz osad recyrkulowany. Pełni on funkcję zapobiegania rozrostowi bakterii nitkowatych powodujących pęcznienie osadu. W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu, mieszanie komory zabezpieczone jest przez systemem mieszania hydraulicznego, wspomaganego układem napowietrzanie-mieszanie sprężonym powietrzem, tak aby w komorach selektora zapobiec zaleganiu osadu i utrzymywać warunki beztlenowe (brak mechanicznych urządzeń mieszających). Do selektorów przewiduje się tylko recyrkulację zewnętrzną osadu – z osadników wtórnych.

Parametry inżynierskie komory selektora 				5 szt.

# Wysokość robocza	 				H = 4,5 m

# Średnica wewnętrzna 					D = 1.200 mm

# Pojemność robocza					V = 25 m3

# Materiał						PE

Wyposażenie technologiczne 					1 kpl.

- Układ mieszania hydrauliczno-pneumatyczny 		1 kpl.

# Wydajność układu pneumatycznego DR-02÷DR-06	QP = 2× 10 m3/h

# Ilość wprowadzonego tlenu				E < 1 kgO2/d

# Wydajność układu hydraulicznego			QH = 15 m3

# Średnica/Materiał					DN150/PVC/PEHD

- Zestaw montażowy i instalacyjny do SE-01÷SE-05		5 kpl.

  - Zestaw śrub montażowych do betonu – A2 /1 kpl., Instalacja - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty dla rurociągów – PVC/PEHD/A2 / 1 kpl.

### Komora denitryfikacji/nitryfikacji reaktora

Następnie ścieki dopływają do komory denitryfikacji/nitryfikacji, umożliwiającej prowadzenie wszelkich procesów technologicznych, bez konieczności wydzielania poszczególnych komór denitryfikacji i nitryfikacji. Rozwiązanie techniczne komory denitryfikacji/nitryfikacji połączone ze sterowaniem umożliwia płyną regulację stosunku zmiennie wymaganej pojemności denitryfikacji i nitryfikacji w zakresie wartości 0,1 – 0,5 a co za tym idzie dostosowanie parametrów technologicznych pracy reaktora do aktualnego składu ścieków surowych oraz wymagań odnośnie jakości ścieków oczyszczonych (regulacja pojemności denitryfikacyjnej reaktora). Zmiennie  wymagana pojemność denitryfikacji reaktora realizowana jest przy pomocy rozwiązania technicznego układu napowietrzanie-mieszanie. W projekcie zastosowano układ napowietrzanie-mieszanie składający się z dwóch niezależnych pierścieni dyfuzorów membranowych płytowych krótkich i długich, rozmieszczonych na dnie okrągłego reaktora biologicznego, niezależnego pierścienia dystrybucji powietrza zasilającego dyfuzory krótkie, oraz niezależnego pierścienia dystrybucji powietrza zasilającego dyfuzory długie, które to pierścienie dystrybucji powietrza umieszczone są w centralnej części reaktora. W układzie napowietrzanie-mieszanie znajduje się również główny pierścień zasilający, z zestawem zaworów regulacyjnych znajdujący się w pomieszczeniu dmuchaw.

Stosowanie układu oraz sterowania umożliwia odzyskanie części tlenu zużytego do nitryfikacji azotu, co w konsekwencji prowadzi do ograniczenia zużycia energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków. Do wprowadzenia tlenu do cieci zastosowano płyty napowietrzające. Powietrze do układu dostarczać będą dmuchawy rotacyjne.

Wyposażenie komory reaktora denitryfikacji/nitryfikacji		1 kpl.

- Układ dystrybucji powietrza UD-02 		 	1 kpl.

  - Wydajność układu 					QP = 750 m3/h, p = 1 bar

- Długość / Średnica / Materiał				L = 50 m / DN100 / PEHD

- Wąż ciśnieniowy zbrojony powietrza / rura osłonowa	L = 120 m / F32 / F 110 /PVC

- Zawory odcinające DN32 /A2/PEHD			18 szt.

- Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-02			1 kpl.

  - Zestaw śrub montażowych do betonu – A2 /1 kpl., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty PVC/PEHD/A2 /1 kpl.

- Układ dyfuzorów DP-01÷DP-03				3 szt.

  - Efektywna długość dyfuzora 				L = 1,5 m

  - Wykorzystanie tlenu					 = 23 gO2/Nm3  m

  - Zalecane obciążenie powietrzem: QMax / QMin = 14 / 1,8 m3pow/h  m

# Materiał						PUR

- Układ dyfuzorów DP-04÷DP-18				15 szt.

  - Efektywna długość dyfuzora				L = 4,0 m

  - Wykorzystanie tlenu					 = 23 gO2/Nm3  mgł

- Zalecane obciążenie powietrzem: QMax / QMin = 14 / 1,8 m3pow/h  m

  - Materiał						PUR

- Zestaw montażowy i instalacyjny do DP-01÷DP-18		18 kpl.

  - Śruby montażowe do betonu - A2/1 kpl., Uchwyt do dyfuzorów - A2 / 1 kpl.

- Zestaw tlenomierza SO-01 z przetwornikiem 		1 szt.

  - Czujnik tlenu  					z = 0 - 10 mgO2/dm3

  - Przetwornik pomiarowy z wyjściem A/C			U = 230 V

- Zestaw montażowy i instalacyjny do SO-01			1 kpl.

  - Zestaw śrub montażowych do betonu – A2 /1 kpl., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty PVC/PEHD/A2 / 1 kpl., Łańcuch prowadzący – A2 / 1 szt.

### Osadnik wtórny reaktora

W celu separacji osadu czynnego od ścieków oczyszczonych, mieszanina osadu czynnego i ścieków dopływać będzie do pionowych osadników wtórnych OW-01÷OW-03, usytuowanych w centralnej części reaktora. Każdy osadnik wyposażony jest w strefę przepływu laminarnego, co powoduje odgazowanie i flokulacje osadu poddanego sedymentacji. Zainstalowany jest pionowy okrągły osadnik wtórny wykonany z tworzywa sztucznego (żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym). Rura centralna osadnika podwieszona jest do szyn biegnących w poprzek osadnika. W projekcie zastosowano układ  składający się z zatopionego koryta odprowadzającego ścieki oczyszczone, koryta odprowadzającego zanieczyszczenia pływające po powierzchni osadnika wtórnego, oraz komory regulacji poziomu ścieków w osadniku wtórnym. Koryto odprowadzające ścieki z osadnika umieszczone jest od 10 do 20 cm poniżej poziomu osadu czynnego. Ścieki odprowadzane z osadnika wtórnego odprowadzane są do zewnętrznego do komory zbiorczej, z którego następnie przelewają się do wewnątrz rury o regulowanej wysokości i następnie poza reaktor osadu czynnego. Komora regulacji poziomu ścieków w osadniku wtórnym wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej.

W osadniku zainstalowana jest pompa powietrzna MA-01 - recyrkulacja zewnętrzna zawracająca zagęszczony osad czynny do komory selektora, powodująca równoczesne napowietrzanie cieczy transportowanej.

Osad nadmierny odprowadzone z komory zbiorczej poprzez sterowanie pracą układu odprowadzania osadu MA-02. Program pracy układu tj. częstotliwość odprowadzania osadu oraz czas otwarcia ustalony będzie w czasie rozruchu i uzależniony będzie od obciążenia oczyszczalni.

W celu eliminacji przedostawania się części pływających do odpływu, osadniki wyposażono w układ automatycznego odprowadzająca części pływające z powierzchni osadnika wtórnego MA-03. Program pracy układu tj. częstotliwość odprowadzania osadu oraz czas otwarcia ustalony będzie w czasie rozruchu oczyszczalni.

Parametry technologiczne osadnika wtórnego 				1 kpl. + 1 kpl.

- Lejek stożkowy osadnika wtórnego OW-01÷OW-03		3 szt.

# Średnica czynna osadnika				D = 4,5 m

# Powierzchnia czynna 					A = 16 m2

# Objętość czynna 					V = 30 m3

# Wysokość robocza 					h = 4,30 m

# Średnica rury centralnej				d = 0,80 m

# Wymagania materiałowe:

# Laminat 						PS

# Żywica konstrukcyjna 					M105TB

# Powłoka zewnętrzna 					żelkot GN

# Bariera wewnętrzna  					MP + TI

- Pompa recyrkulacji zewnętrznej MA-01			3 kpl.

# Wydajność pompy					Qh = 0 - 20 m3/h

# Wysokość podnoszenia				p = 0,1 bar

# Średnica/Materiał					F110/PEHD/PVC

- Układ odprowadzania osadu nadmiernego MA-02		1 szt.

# Zasuwa z napędem elektrycznym ZM-02		1 szt.

# Zasilanie 						U = 230 V

# Wydajność układu					Qh = 0 - 20 m3/h

# Średnica/Materiał					F 110/PEHD

# Studzienka zasuwy SZ					F 1000× 1500 mm /PEHD

- Koryto zbiorcze ścieków oczyszczonych 			3 kpl.

# Wydajność przepływu					Qh = 20 m3/h

# Średnica/Materiał 					F 110 PVC/PEHD

- Układ odprowadzenia części pływających MA-03		3 kpl.

# Wydajność układu					Qh = 0 - 20 m3/h

# Wysokość podnoszenia				p = 0,1 bar

# Średnica/Materiał					DN100 /stal 1.4031

- Komora zbiorcza i rozdziału osadu KZ-01			1 kpl.

  - Wydajność przepływu					Qh = 3 × 20 m3/h

# Wysokość regulacji 					H = 10 cm

  - Średnica/Materiał 					F1500/ PE

- Zestaw montażowy i instalacyjny do OW-01		3 kpl.

  - Śruby montażowe do betonu – A2 /1 kpl., Uszczelnienie CONTRIBAND /1 kpl.,  Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty dla instalacji technologicznej /1 kpl.

### Przykrycie reaktora / separacja aerozoli

Zbiornik reaktora przykryty jest lekkim przykryciem modułowym służącym do separacji aerozoli, wykonanym z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym i elementem przekładkowym. Profil modułu pokrycia gwarantuje odpowiednią sztywność. Elementy przykrycia oraz instalacja technologiczna i wszelkie urządzenia zamocowane są na wspólnej konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja nośna przykrycia i pomost technologiczny reaktora służą również do mocowania instalacji technologicznej i osadnika wtórnego i wyposażenia technologicznego i powinny być montowane jednocześnie.

Wyposażenie i parametry techniczne przykrycia TE-31		1 kpl. + 1 kpl.

- Konstrukcja stalowa - komplet do TE-31			1 kpl.

  - Wykonanie 						stal ocynkowana ogniowo

  - Kratownica nośna 					3 szt.

    - Wymiary 					L×S = 7,0 m × 0,6 m

  - Kosz centralny					1 szt.

    - Średnica 					D = 1,5 m

# Kraty wema pomostu 					3 kpl

# Krata wema pomostu kosza				1 kpl.

- Elementy przykrycia - komplet do TE-31			1 kpl.

# Średnica 						16 m

  - Typ I – laminat prosty wejściowy			1 szt.

  - Typ II – laminat prosty				35 szt.

  - Typ III – laminat trójkąty				36 kpl.

  - Typ IV – laminat czapka				1 kpl.

# Wymagania materiałowe:

# Laminat 						PS

# Żywica konstrukcyjna 					M105TB

# Powłoka zewnętrzna 					żelkot GN

# Bariera wewnętrzna  					MP + TI

- Zestaw montażowy i instalacyjny do TE-31		1 kpl.

  - Uchwyt dla konstrukcji - OC /1 szt., Zestaw śrub montażowych – A2 /1 kpl.

### Pomosty komunikacyjne

Między reaktorami biologicznymi a budynkiem technicznym zaprojektowano pomosty komunikacyjne, służące również do mocowania instalacji technologicznej pomiędzy stacją dmuchaw a reaktorami. Pomost oparty na wieńcu komory reaktora i wchodzący w otwór technologiczny budynku. Wejście do pomostu przez schody terenowe. Wszystkie pomosty wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.

Parametry techniczne						1 kpl.

- Pomost reaktor – budynek PRB-01				2 kpl.

  - Wykonanie 						stal ocynkowana ogniowo

  - Wymiary 						L×S = 2,8 m × 1,6 m

  - Krata wema pomostu / wykonanie			1 kpl.

  - Barierki ochronne / wykonanie				1 kpl.

- Schody wejściowe na pomost SCW-01			3 kpl.

  - Wykonanie 						stal ocynkowana ogniowo

  - Wymiary w planie					L×S = 1,3 m × 0,9 m

  - Krata wema pomostu / wykonanie			1 kpl.

  - Barierki ochronne / wykonanie				1 kpl.

- Zestaw montażowy i instalacyjny do pomostów		1 kpl.

  - Uchwyt dla konstrukcji – stal OC /1 szt., Zestaw śrub montażowych – stal A2 /1 kpl.

## Stacja dmuchaw

Stacja dmuchaw wraz z instalacją dystrybucji powietrza, oraz szafką elektryczno - sterowniczą wszystkich urządzeń technologicznych oczyszczania ścieków znajduje się w pomieszczeniu dmuchaw.

Wyposażenie technologiczne					1 kpl. + 1 kpl.

- Układ dystrybucji powietrza UD-01 			1 kpl.

- Wydajność przy p = 1,0 bar				Qp = 750 m3pow/h

- Materiał						DN100/OC

- Ciśnieniomierz					Z = 0 – 1 bar

- Napowietrzanie selektorów ZM-01			1 szt.

- Pompa odprowadzenie części pływających ZM-03	3 szt.

- Pompa odprowadzenie pulpy zawiesiny ZM-04		1 szt.

- Odprowadzenie kondensatu ZM-05 			1 szt.

- Pompa recyrkulacji zewnętrznej ZR-01			3 szt.

- Napowietrzanie zbiornika osadu ZR-02			1 szt.

- Klapa dla układu UD-02/1, KL-01.1 ÷ KL-01.2 		2 szt.

- Klapa dla układu UD-02/2, KL-02.1 ÷ KL-02.2		2 szt.

- Dmuchawa rotacyjna DM-01 ÷ DM-03			3 szt.

- Wydajność dmuchawy przy p = 0,6 bar			Qp = 228 m3pow/h

- Moc silnika 						P1 = 7,5 kW

- Moc pobierana 					P2 = 5,8 kW

- Hałas z obudową dźwiękochłonną 			Lo < 90 dB

- Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-01			1 kpl.

  - Zestaw śrub montażowych  z podkładka i nakrętką – OC / 1 kpl., Materiał dla instalacji technologicznej - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty /1 kpl.

Dmuchawy winny zapewniać możliwość dostarczania do ciągu technologicznego ilości powietrza w zakresie Qp = 228 m3/h ÷ 684 m3/h, co umożliwia w miarę dokładne sterowanie procesem technologicznym oczyszczania ścieków, z równoczesną minimalizacją zużycia energii elektrycznej.

- Szafka elektryczno – sterownicza RT-01 ÷ RT-02		1 szt. + 1 szt.

- Zasilanie urządzeń oczyszczania ścieków		1 kpl.

- System sterowania i automatyki				1 kpl.

- Wspólny moduł komunikacyjny RM-1.01			1 szt.

- Instalacja elektryczno – sterownicza urządzeń technologicznych i wyposażenia oczyszczalni ścieków w budynku technicznym zgodnie z „Schemat strukturalny instalacji elektrycznych i automatyki” rys. TE-51.00÷TE-54.00.			1 kpl.

- Kable zasilające 					1 kpl.

- Kable sterownicze  					1 kpl.

- Rura osłonowe wraz z zestawem montażowym		1 kpl.

Uwaga: Zestawienie szczegółowe w projekcie elektrycznym

Reaktory biologiczne wyposażone będą w system sterowania praca obiektu umożliwiającym prostą i ekonomiczną obsługę i eksploatację. Sterowanie pracą dmuchaw odbywa się w zależności od wymaganego stężenia tlenu w komorze denitryfikacji/nitryfikacji reaktora mierzonej przy pomocy sondy tlenowej SO-01 oraz programu sterownika, przy pomocy wartości progowych tlenu O1, i O2 oraz czas cyklu pracy reaktora, Tryb 1 – niski poziom tlenu i Tryb 2 – wysoki poziom tlenu. Warunki tlenowe w poszczególnych trybach uzależnione są od składu ścieków dopływających do komory reaktora biologicznego.

Czas pracy poszczególnych dmuchaw, częstotliwość włączania oraz szybkość reakcji na zmiany w systemie sterowane realizowane są przez program modułowych sterowników przemysłowych. System sterowania procesu optymalizuje czas pracy dmuchaw w celu równomiernego ich zużycia. Zastosowanie układu napowietrzanie / mieszanie i sterownia jego pracą pozwala na prowadzenie procesu denitryfikacji / nitryfikacji i utrzymania w komorze warunków nie dotlenionych bez stosowania mieszadeł zatapialnych.

## Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych

W studzience  pomiarowej na odcinku rurociągu grawitacyjnego odprowadzającego ścieki oczyszczone zainstalowany będzie przepływomierz elektromagnetyczny z możliwością przesyłania danych do sterownika centralnego sterującego pracą oczyszczalni ścieków a następnie rurociągiem do wylotu i odbiornika.

Wyposażenie technologiczne					1 kpl.

- Zestaw przepływomierza elektromagnetycznego PM-1.01	1 szt.

  - Czujnik przepływu DN200				Qm = 0 - 100 m3/h

  - Przetwornik pomiarowy z wyjściem A/C			U = 230 V

- Zestaw montażowy i instalacyjny 				1 kpl.

  - Uchwyt dla przepływomierza - Stal 1.4031 / 1 szt., Zestaw śrub montażowych – stal A2 /1 kpl., Materiał instalacyjny - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty /1 kpl.

# Opis rozwiązań projektowych gospoDarki osadowej – szczegółowe parametry równoważności

## Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego

Zbiornik wykonany z betonu, przykryty stopem, wyposażony jest w instalację do zagęszczania osadu oraz w instalację do napowietrzania osadu. W celu ponownego oczyszczenia, woda nadosadowa ze zbiornika magazynowego przelewać się będzie do zbiornika pompowni głównej ścieków. Osad nadmierny zagęszczony pobierany z dna zbiornika podawany będzie pompą do zagęszczacza a następnie do stacji mechanicznego odwadniania osadu - prasy taśmowej.

Parametry inżynierskie zbiornika					1 szt.

# Wymiary 						D ( H = 7,25 m ( 3,75 m

# Maksymalna wysokość robocza				h = 3,10 m

# Maksymalna pojemność robocza			V = 102 m3

Parametry inżynierskie zagęszczacza				1 szt.

# Wymiary 						D ( H = 3,0 m ( 3,75 m

# Maksymalna wysokość robocza				h = 3,15 m

# Maksymalna pojemność robocza			22 m3

Wyposażenie technologiczne					1 kpl.

- Układ dystrybucji powietrza UD-03			1 kpl.

# Wydajność układu 					Qp = 120 m3/h, p = 1 bar

- Długość / Średnica / Materiał				L = 22 m / F90 - PVC/PEHD

- Wąż ciśnieniowy zbrojony powietrza / rura osłonowa	L = 45 m / F 32 / F 110 - PVC

- Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-03			1 kpl.

  - Zestaw śrub montażowych z podkładka i nakrętką – Stal A2 /1 kpl., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty PVC/PEHD/A2 /1 kpl.

- Układ dyfuzorów rurowych DR-3.01÷DR-3.06		6 kpl.

# Efektywna długość napowietrzania			L = 2 × 1,0 m

# Wykorzystanie tlenu					χ = 20 gO2/Nm3 ( mgł

# Zalecane obciążenie powietrzem			Q = 20 m3/h ( szt.

- Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-01			6 kpl.

  - Zestaw śrub montażowych, Materiał – stal A2 /1 kpl., Uchwyt do dyfuzorów / 1 kpl.

- System zagęszczania osadu nadmiernego ZO-3.01 		1 kpl.

# Efektywna długość ukierunkowania przepływu		L = 2,0 m

# Wydajność układu					Q = 20 m3/h

# Średnica / Materiał 					F200/PVC/PEHD

- Zestaw montażowy i instalacyjny do ZO-01			1 kpl.

  - Zestaw śrub montażowych, Materiał  – stal nierdzewna /1 kpl., Materiał instalacyjny - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty /1 kpl.

- System do odbioru osadu zagęszczonego OO-3.01 		1 kpl.

# Szybkozłącze do podłączenia wozu asenizacyjnego	1 szt.

# Wydajność układu					Q = 20 m3/h

# Średnica / Materiał 					DN100 – PEHD/stal 1.4031

- Zestaw montażowy i instalacyjny do OO-01			1 kpl.

  - Zestaw śrub montażowych, Materiał  – stal nierdzewna /1 kpl., Materiał instalacyjny - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty /1 kpl.

- Kominek wentylacyjny F110 				2 szt.

# Wykonanie 						stal 1.4301

Wyposażenie technologiczne					1 kpl.

- Układ dyfuzorów rurowych DR-3.07			1 kpl.

# Efektywna długość napowietrzania			L = 2 × 1,0 m

# Wykorzystanie tlenu					χ = 20 gO2/Nm3 ( mgł

# Zalecane obciążenie powietrzem			Q = 20 m3/h ( szt.

- Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-07			1 kpl.

  - Zestaw śrub montażowych, Materiał – stal A2 /1 kpl., Uchwyt do dyfuzorów / 1 kpl.

- Pompa zatapialna osadu PS-3.03				1 szt.

# Wydajność pompy					Qh = 20 m3/h, H = 2 m;

# Moc zainstalowana					P1 = 1,23 kW

# Moc pobierana					P2 = 0,2 kW

# Wirnik / Przelot					typ F / DN65

# Obroty						o = 1.450 min-1

- Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-03		1 kpl.

  - Stopa sprzęgająca /1 szt., Górny uchwyt wraz z prowadnicą - Stal 1.4301 /1 szt., Wyłącznik pływakowy PL-3.01(PL-3.-03 /3 szt., Materiał - redukcje, kolana, rurociągi PVC/PEHD/A2 / 1 kpl., Zestaw śrub montażowych do betonu - Stal A2 /1 kpl.

- Uchwyt do podnośnik ręcznego wyciągania pomp		1 szt.

# Wykonanie 						Stal 1.4301

# Rozdzielnica serwisowa pomp zatapialnych RS-3.02		1 kpl.

- Kominek wentylacyjny F110 				1 szt.

# Wykonanie 						stal 1.4301

- Szafka elektryczno – sterownicza RT-3.02 			1 szt.

- Zasilanie wszystkich urządzeń technologicznych		1 kpl.

- Sterowanie pracą urządzeń technologicznych 		1 kpl.

## Stacja odwadniania osadu

Do odwadniania osadu wykorzystano prasę taśmową, która znajdować się będzie w budynku technologicznym oczyszczalni. Osad nadmierny zagęszczony w zbiorniku osadu podawany jest na taśmę do Strefy Niskiego Ciśnienia. W strefie tej osad jest równomiernie rozprowadzany na szerokości taśmy i odwadniany pod zwiększającym się regularnie naciskiem kolejnych płyt dociskowych usytuowanych naprzemiennie z grzebieniami rozgarniającymi. Po opuszczeniu Strefy Niskiego Ciśnienia osad dostaje się do Strefy Klinowej, gdzie jest stopniowo ściskany między taśmą ruchomą a okładziną bębna filtracyjnego.

Ze Strefy Klinowej osad wprowadzany jest do Strefy Maksymalnego Ciśnienia. Osad w tej strefie ściskany jest między taśmą ruchomą. Osad znajduje się tu pod działaniem dwóch sił: siły ściskania i siły ścinającej. Siła ścinająca powodowana jest przez ruch taśmy napędzanej silnikiem. Znajdujący się między tymi powierzchniami osad podlega działaniu znacznych sił tnących. Siły te odgrywają dużą rolę w wyciskaniu z osadu tzw. wody kapilarnej znajdującej się wewnątrz flokuł osadu. Naprężenie i właściwe ustawienie taśmy regulowane jest przez urządzenia pneumatyczne sterowane tablicą kontrolną. System czujników kontroluje pracę całego urządzenia oraz zabezpiecza zatrzymanie w przypadkach awaryjnych. Tablica kontrolna steruje również pracą pompy osadu 
i zespołem przygotowania i dozowania flokulantu.

Osad nadmierny zagęszczony będzie w zbiorniku osadu do wartości uwodnienia ok. 97 % będzie poddawany odwodnieniu. Pompa transportująca osad do odwodnienia dostarczona będzie w komplecie z prasą
 i układem sterowania. Osad odwodniony odbierany będzie przenośnikiem śrubowym do przyczepy usytuowanej 
w budynku i wywożony do składowania na Gminnym składowisku odpadów. Wyznaczenie terenów do aplikacji osadu do gruntu będzie można dokonać po wykonaniu badań bakteriologiczno – chemicznych uzyskanego produktu oraz badań gruntu. Na etapie projektowania takie pozwolenie nie może być wydane, w związku z czym wstępnie zakłada się iż osad będzie wywożony na składowisko odpadów stałych.

Założono odwadnianie osadu nadmiernego przez 4 dni w tygodniu na jednej zmianie (6 godzin pracy). Minimalna wydajność urządzenia do mechanicznego odwadniania powinna wynosić:

Qm = 330 kgsm/d × 7 dni / 4 dni = 577 kgsm / 6 godzin = 96 kgsm/h

Qv = 96 kgsm/h : 2,0 % = 4,8 m3/ h

Wyposażenie technologiczne					1 kpl.

- Prasa taśmowa wraz z zagęszczaczem osadu PT-3.01	1 szt.

- Szerokość taśmy					s = 800 mm

- Wydajność prasy 					Qh = 2 – 6 m3/h

- Wydajność 						Mh = 40 – 150 kg/h

- Czas trwania prasowania				4 dni w tygodniu

- Moc zainstalowana urządzenia 				P1 = 0,62 kW

- Moc pobierana 	 				P2 = 0,50 kW

- Pompa odśrodkowa do płukania taśmy PS-3.01		1 szt.

- Wydajność 						Qh = 4,0 m3/h

- Ciśnienie						p = 5 bar

- Moc zainstalowana 	 				P1 = 2,2 kW

- Moc pobierana 	 				P2 = 1,5 kW

- Kompresor KO-3.01					1 kpl.

- Moc zainstalowana 	 				P1 = 1,1 kW

- Moc pobierana 	 				P2 = 0,75 kW

- Pojemność zbiornika	 				V = 24 dm3

- Ciśnienie						p = 7 bar

- Układ odzysku wody FW-3.01				1 szt.

- Wydajność 						Qh = 4,0 m3/h

- Zawór odcinający ZR-3.02				1 szt.

- Klapa elektryczna KL-3.02				1 szt.

- Układ filtrów (s = 0,2 mm)				2 szt.

- Zestaw montażowy i instalacyjny do PT-01			1 kpl.

- Zestaw śrub montażowych A2 /1 kpl., Instalacja - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty - PVC/PEHD /1 kpl.)

- Układ nadawy z pompa osadu PD-3.02 			1 szt.

- Wydajność						Qh  = 1,2 ÷ 6,0 m3/h

- Moc zainstalowana 	 				P1 = 1,5 KW

- Moc pobierana  	 				P2 = 1,1 kW

- Zawór odcinający ZR-3.01				1 szt.

- Klapa elektryczna KL-3.01				1 szt.

- Pompa flokulantu PD-3.01				1 szt.

- Wydajność						Qh = 0,1 ÷ 0,3 m3/h

- Moc zainstalowana 	 				P1 = 0,25 kW

- Moc pobierana 	 				P2 = 0,20 kW

- Stacja przygotowania i dozowania flokulantu SF-3.01	2 kpl.

- Dozownik proszku	 				1 szt.

- Zbiornik do przygotowania flokulantu V =1 m3		1 szt.

- Mieszadło szybkoobrotowe MI-3.01(MI-3.02		2 szt.

- Moc zainstalowana 	 				P1 = 0,75 kW

- Moc pobierana 	 				P2 = 0,5 kW

- Zestaw montażowy i instalacyjny do SF-01			1 kpl.

- Uchwyt dla pompy udźwig 20 kg – stal 1.4031 / 1 szt., Zestaw śrub montażowych – A2 /1 kpl., Instalacja - redukcje, kolana, rurociągi, uchwyty PVC/PEHD /1 kpl.

- Przenośnik śrubowy osadu SL-3.01			1 kpl.

- Średnica / Materiał (obudowa / śruba)			F160 / stal 1.4031 / Konstrukcyjna

- Moc zainstalowana	 				P1 = 1,5 kW

- Moc pobierana 	 				P2 = 1,1 kW

- Długość 						L = 5,6 m

- Przenośnik śrubowy osadu SL-3.02			1 kpl.

- Średnica / Materiał (obudowa / śruba)			F160 / stal 1.4031 / Konstrukcyjna

- Moc zainstalowana	 				P1 = 1,1 kW

- Moc pobierana 	 				P2 = 0,75 kW

- Długość 						L = 3,0 m

- Zestaw montażowy i instalacyjny do przenośników		2 kpl.

- Uchwyty, podpory dla przenośników, udźwig 200 kg – stal 1.4031 /1 szt., Zestaw śrub montażowych – A2 /1 kpl.

- Szafka elektryczno – sterownicza RT-03 			1 szt.

- Zasilanie wszystkich urządzeń technologicznych		1 kpl.

- Sterowanie pracą urządzeń technologicznych 		1 kpl.

- System alarmowy					1 kpl.

## Stacja wapnowania osadu – silos wapna

W przypadku konieczności dozowania wapna (rolnicze wykorzystanie osadu) zaprojektowano silos wapna wraz przenośnikiem wapna. Dozowanie wapna odbywa się w sposób automatyczny, a dawka wapna może być ustalana w zależności od potrzeb - regulacja dozownika motoreduktorem. Wapno dozowane jest do ślimakowego przenośnika osadu, gdzie w trakcie obrotów ślimaka ulega wymieszaniu z osadem. Prawidłowy zsyp wapna z zasobnika do dozownika zabezpieczony jest elektrowibratorem.

Osad wymieszany z wapnem ulega tzw. higienizacji (niszczone są ew. pasożyty i drobnoustroje chorobotwórcze) w wyniku czasowego podniesienia pH. Higienizowany osad jest bezpieczny w stosowaniu oraz nieuciążliwy dla otoczenia. Do pełnej stabilizacji osadu zalecana jest dawka 0,3 kg wapna na 1 kgsm osadu. Osad po wapnowaniu magazynowany będzie w kontenerze i wywożony do zagospodarowania przyrodniczego lub rolniczego.

Wyposażenie technologiczne					1 kpl.

- Silos wapna ZW-3.01					1 szt.

- Pojemność zasobnika	 				V = 10 m3

- Wykonanie 						Stal konstrukcyjna

- Moc elektrowibratora					P1 = 0,25 kW

- Moc mieszacza bocznego 				P1 = 0,55 kW

- Zestaw montażowy i instalacyjny do ZW-01			1 kpl.

- Zestaw śrub montażowych do betonu – stal A2 / 1 kpl.

- Dozownik śrubowy wapna SL-3.03 			1 szt.

- Wydajność						m = 12 ÷ 70 kg/h

- Średnica / Materiał (obudowa / śruba)			F108 / stal 1.4031 / Konstr.

- Moc zainstalowana	 				P1 = 0,55 kW

- Moc pobierana 	 				P2 = 0,40 kW

- Długość 						L = 5,7  m

- Zestaw montażowy i instalacyjny do SL-03			1 kpl.

- Uchwyty, podpory dla przenośników, udźwig 200 kg– stal 1.4031 /1 szt., Zestaw śrub montażowych – A2 /1 kpl.

- Szafka elektryczno – sterownicza RT-3.01 			1 szt.

- Zasilanie wszystkich urządzeń technologicznych		1 kpl.

- Sterowanie pracą urządzeń technologicznych 		1 kpl.

## Transport osadu do utylizacji

Osad odwodniony magazynowany będzie w przyczepie jednoosiowej lub kontenerze w wersji szczelnej z systemem załadunku hakowego usytuowanym w pomieszczeniu zamkniętym budynku technicznego.

Wyposażenie technologiczne					1 kpl.

- Urządzenie specjalistyczne - przyczepa jednoosiowa 	1 szt.

- Wymiary						2700 × 2000 × 1650 mm

- Ciężar						1.080 kg

- Ładowność						2.400 kg

- Rozstaw osi						1.400 mm

- Kontener na osad odwodniony KP-7			1 szt.

- Wymiary L × S ×H 					3500 × 1770 × 1000 mm

- Pojemność załadunkowa kontenera 			ok. 4,5 m3

- Materiał						stal lakierowana

- System załadunku					ramowy

# Zapotrzebowanie na media – SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI

## Zapotrzebowanie mocy i zużycie energii

W poniższej tabeli zestawiono podstawowe dane energetyczne głównych technologicznych odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na oczyszczalni ścieków. W celu ogrzewania, wentylacji, oświetlenia i zapewnienia warunków sanitarnych na oczyszczalni ścieków, dodatkowo zainstalowane będą urządzenia elektryczne o mocy ok. 20 kW (szczegóły w projekcie sanitarnym)

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Moc zainstalowana [kW] | Moc pobierana [kW] | Czas pracy | Zużycie energii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [szt.] | P1 | PZ | P2 | [h/d] | [kWh/d] |
| 1. | Stacja odbioru ścieków dowożonych |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zasuwa nożowa ZA-4.01 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 1,0 | 0,5 |
| 2 | Przepływomierz elektromag. PM-4.01 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 8,0 | 0,4 |
| 3 | Dmuchawa rotacyjna DM-4.01 | 1 | 1,85 | 1,85 | 1,00 | 8,0 | 8,0 |
| 4 | Pompa zatapialna PS-4.01 | 1 | 1,10 | 1,10 | 0,75 | 4,0 | 3,0 |
| 5 | Szafka elektryczno sterownicza RT-04 | 1 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 8,0 | 0,6 |
| 2. | Pompownia i mechaniczne podczyszczenie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Krata hakowa KH-5.01 | 1 | 0,30 | 0,30 | 0,21 | 8,0 | 1,7 |
| 2 | Ogrzewanie kraty KH-5.01 (okres zimowy) | 1 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | --- | --- |
| 3 | Pompa zatapialna ścieków PS-1.01÷PS-1.02 | 2 | 4,00 | 8,00 | 2,52 | 9,0 | 45,4 |
| 4 | Sito skratkowe SI-1.01÷SI-2.01 | 2 | 0,12 | 0,24 | 0,10 | 9,0 | 1,8 |
| 5 | Praso-płuczka PKH-6.01÷PKH-6.02 | 2 | 1,50 | 3,00 | 1,10 | 9,0 | 19,8 |
| 6 | Piaskownik poziomy SP-6.01÷SP-6.02 | 2 | 0,74 | 1,48 | 0,50 | 9,0 | 9,0 |
| 7 | Przenośnik piasku SL-6.01÷SL-6.02 | 2 | 1,50 | 3,00 | 1,10 | 9,0 | 19,8 |
| 8 | Zestaw hydroforowy HF-6.01 | 1 | 0,73 | 0,73 | 0,50 | 5,0 | 2,5 |
| 9 | Szafka elektryczno sterownicza RT-05 i RT-06 | 2 | 0,10 | 0,20 | 0,08 | 24,0 | 3,8 |
| 3. | Biologiczne oczyszczanie ścieków |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dmuchawa rotacyjna DM-1.01÷DM-1.03 | 3 | 7,50 | 22,50 | 6,30 | 12,0 | 226,8 |
| 2 | Dmuchawa rotacyjna DM-2.01÷DM-2.03 | 3 | 7,50 | 22,50 | 6,30 | 12,0 | 226,8 |
| 3 | Sonda pomiarowa tlenu SO-1.01SI-2.01 | 2 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 24,0 | 2,4 |
| 4 | Klapa elektryczna KL-1.01÷KL-1.02 | 2 | 0,25 | 0,50 | 0,10 | 1,0 | 0,2 |
| 5 | Klapa elektryczna KL-2.01÷KL-2.02 | 2 | 0,25 | 0,50 | 0,10 | 1,0 | 0,2 |
| 6 | Zasuwa nożowa ZA-1.02÷ZA-2.02 | 2 | 0,75 | 1,50 | 0,50 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Przepływomierz elektromag. PM-01 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 24,0 | 1,2 |
| 8 | Szafka elektryczno sterownicza RT-01 i RT-02 | 2 | 0,20 | 0,40 | 0,10 | 24,0 | 4,8 |
| 4. | Gospodarka osadowa |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pompa zatapialna osadu PS-3.01 | 1 | 1,23 | 1,23 | 0,20 | 3,0 | 0,6 |
| 2 | Prasa taśmowa do odwadniania osadu wraz z zagęszczaczem PT-3.01 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 6,0 | 1,2 |
|  |  | 1 | 0,37 | 0,37 | 0,30 | 6,0 | 1,8 |
| 3 | Kompresor KO-3.01 | 1 | 1,10 | 1,10 | 0,90 | 3,0 | 2,7 |
| 4 | Pompa odśrodkowa do płukania taśmy PS-3.02 | 1 | 2,20 | 2,20 | 1,50 | 6,0 | 9,0 |
| 5 | Pompa śrubowa osadu PD-3.02 | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | 6,0 | 6,6 |
| 6 | Pompa flokulantu PD-3.01 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 6,0 | 1,2 |
| 7 | Stacja flokulantu - mieszadło MI-3.01MI-3.02 | 2 | 0,75 | 1,50 | 0,50 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | Przenośnik śrubowy osadu SL-3.01 | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | 6,0 | 6,6 |
| 9 | Przenośnik śrubowy osadu SL-3.02 | 1 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 6,0 | 6,6 |
| 10 | Silos wapna ZW-3.01 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 1,0 | 0,2 |
|  |  | 1 | 0,55 | 0,55 | 0,35 | 1,0 | 0,4 |
| 11 | Dozownik śrubowy wapna SL-3.03 | 1 | 0,55 | 0,55 | 0,40 | 6,0 | 2,4 |
| 12 | Szafka elektryczno sterownicza RT-03 | 1 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 6,0 | 0,6 |
|  | Moc zainstalowana razem | 82,5 |  | Zużycie energii razem | 620,5 |

## Zasilanie awaryjne

W przypadku braku zasilania oczyszczalni ścieków wymagane będzie korzystanie z agregatu prądotwórczego. Dla celów technologicznych potrzebne będzie uruchomić:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Moc zainstalowana [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [szt.] | P1 | PZ |
| 1. | Pompownia i mechaniczne podczyszczenie |  |  |  |
| 1 | Krata hakowa KH-5.01 | 1 | 0,30 | 0,30 |
| 2 | Ogrzewanie kraty KH-5.01 (okres zimowy) | 1 | 1,20 | 1,20 |
| 3 | Pompa zatapialna ścieków PS-1.01÷PS-1.02 | 2 | 4,00 | 8,00 |
| 4 | Sito skratkowe SI-1.01÷SI-2.01 | 2 | 0,12 | 0,24 |
| 5 | Praso-płuczka PKH-6.01÷PKH-6.02 | 2 | 1,50 | 3,00 |
| 6 | Piaskownik poziomy SP-6.01÷SP-6.02 | 2 | 0,74 | 1,48 |
| 7 | Przenośnik piasku SL-6.01÷SL-6.02 | 2 | 1,50 | 3,00 |
| 8 | Zestaw hydroforowy HF-6.01 | 1 | 0,73 | 0,73 |
| 9 | Szafka elektryczno sterownicza RT-05 i RT-06 | 2 | 0,10 | 0,20 |
| 2. | Biologiczne oczyszczanie ścieków |  |  |  |
| 1 | Dmuchawa rotacyjna DM-1.01÷DM-1.03 | 1 | 7,50 | 7,50 |
| 2 | Dmuchawa rotacyjna DM-2.01÷DM-2.03 | 1 | 7,50 | 7,50 |
| 3 | Sonda pomiarowa tlenu SO-1.01SI-2.01 | 2 | 0,05 | 0,10 |
| 4 | Klapa elektryczna KL-1.01÷KL-1.02 | 2 | 0,25 | 0,50 |
| 5 | Klapa elektryczna KL-2.01÷KL-2.02 | 2 | 0,25 | 0,50 |
| 6 | Zasuwa nożowa ZA-1.02÷ZA-2.02 | 2 | 0,75 | 1,50 |
| 7 | Przepływomierz elektromag. PM-01 | 1 | 0,05 | 0,05 |
| 8 | Szafka elektryczno sterownicza RT-01 i RT-02 | 2 | 0,20 | 0,40 |
|  | Moc zainstalowana razem | 36,2 |

## Zestawienie energochłonności

Energochłonność oczyszczalni nie obejmuje zużycie energii związanej z eksploatacją obiektu jak ogrzewanie zimowe pomieszczeń, oświetlenie obiektu, część socjalna itp.

| Lp. | WSKAŻNIK | Moc zainstalowana | Moc pobierana |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | KW | KWh/d |
| 1 | Zapotrzebowanie mocy | 83 | 621 |
| 2 | Średnia dobowa wydajność oczyszczalni | m3/d | 752 |
| 3 | Energochłonność oczyszczania ścieków | kWh/m3 | 0,83 |

## Zestawienie kosztów eksploatacji

Jednostkowy koszy eksploatacji oczyszczalni nie obejmuje amortyzacji urządzeń i wyposażenia oczyszczalni ścieków.

| Lp. | Czynnik cenotwórczy | Przyjęta wartość ilościowa | Przyjęta wartość cenowa | Koszt pozycji [zł/dobę] | Wartość netto [zł/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszt energii | 621 kWh/d | 0,50 zł/kWh | 310 zł | 113 245 |
| 2 | Koszt flokulantu | 2,9 kg/d | 15 zł/kg | 44 zł | 15 878 |
| 3 | Koszt wapna | 100 kg/d | 0,40 zł/kg | 40 zł | 14 600 |
| 4 | Koszt wody | 2 m3/d | 3,00 zł/m3 | 6 zł | 2 190 |
| 5 | Wywóz i utylizacja skratek | 0,27 t/d | 250 zł/t | 68 zł | 24 638 |
| 6 | Wywóz i utylizacja piasku | 0,22 t/d | 200 zł/t | 44 zł | 16 060 |
| 7 | Wywóz i utylizacja osadu | 2,40 t/d | 150 zł/t | 360 zł | 131 400 |
| 8 | Analiza ścieków | 12 kpl. | 1000 zł/kpl. | 33 zł | 12 000 |
| 9 | Wynagrodzenie obsługi | 2 os. | 3000 zł/m-c | 200 zł | 73 000 |
| 10 | RAZEM koszt oczyszczania netto zł/rok | 403 010 |
| 11 | RAZEM koszt oczyszczania 1 m3 (netto) | 1,47 |

# Wytyczne dla systemu sterowania i wizualizacji – SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI

## Opis sposobu sterowania i automatyka

Wszystkie czynności związane z eksploatacją są zautomatyzowane i nie wymagają stałego nadzoru. Czasy pracy takich urządzeń mechanicznych technologicznych są ściśle ustalone, a czynności przebiegają automatycznie. Wszystkie czynności sterownicze odbywają się poprzez sterownik przemysłowy. Zastosowany sterownik posiada moduł komunikacyjny umożliwiający przesyłanie informacji SMS.

Stany pracy/postoju/awarii urządzeń sygnalizowane będą w szafie sterowniczej. Świetlny zbiorczy sygnał alarmowy wyprowadzony będzie na zewnątrz budynku technicznego. Sygnalizacja awaryjna wszystkich urządzeń doprowadzona jest do sterownika, który poprzez łącze komunikacyjne SMS powiadamia obsługę o awarii krótką wiadomością tekstową lub sygnałem dźwiękowym. Podłączenie urządzeń technologicznych pokazano na załączonych rysunkach Schematu strukturalnego AKPIA szafki elektryczno – sterowniczej dla technologii

### Punkt zlewny ścieków

- Sterowanie pracą zaworu odcinającego ZA-4.01 po prawidłowej identyfikacji dostawcy ścieków. Zamknięcie zaworu i wyłączenie wszystkich urządzeń technologicznych w zależności od sygnału z przepływomierza PM-4.01, braku przepływu ścieków i programu sterownika.

- Wydruk danych z modułu RT-4.01 następuje bezpośrednio po skończeniu zrzutu ścieków lub osadów.

- Sterowanie i zasilanie wszystkich urządzeń umieszczone w szafce RT-04 zakupionej u producenta dostawy technologii

### Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych

- Sterowanie stacją pomp PS-4.01, w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku sygnalizowanego czujnikami poziomu PL-4.01. Praca pompy w zależności od programu czasowego, optymalizacja ilości ścieków dowożonych podawanych do reaktora biologicznego w ciągu dnia.

- Napowietrzanie zbiornika uśredniającego DR-4.01(DR-4.03, praca i postój układu napowietrzania sterowane praca dmuchawy DM-4.01

- Sterowanie i zasilanie wszystkich urządzeń umieszczone w szafce RT-04 zakupionej u producenta dostawy technologii

### Krata hakowa

Usuwanie skratek na kracie będzie automatyczne. Sterowanie pracą urządzenia poprzez program sterownika. Krata włączana do pracy będzie w zależności od programu w połączeniu z poziomem ścieków przed kratą.

- Układ sterowniczy kraty KH-5.01 w zależności od poziomu ścieków w komorze kraty. Sterowanie i zasilanie urządzeń umieszczone w szafce zakupionej u producenta urządzenia.

- Sterowanie i zasilanie wszystkich urządzeń umieszczone w szafce RT-5.01 dostarczonej od dostawcy technologii.

### Pompownia główna

Włączenie i wyłączanie pomp sterowane będzie poprzez czujniki poziomu, które zainstalowane są w zbiorniku pompowni. Pompy pracują na przemian, czas pracy będzie optymalizowany poprzez program sterownika. W razie awarii jednej z pomp, do pracy jest włączana druga.

- Sterowanie pompą PS-1.01(PS-1.02 w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku sygnalizowanego czujnikami poziomu PL-1.01÷PL-1.04.

- Praca pomp na przemian, optymalizacja czasu pracy pomp. Sygnalizacja awaryjna i sterowanie pompowni awaryjne niezależne od sterownika przemysłowego.

- Sterowanie i zasilanie wszystkich urządzeń umieszczone w szafce RT-01 lub RT-02 zakupionej u producenta dostawy technologii

### Stacja mechanicznego podczyszczania ścieków

Usuwanie skratek na sicie będzie automatyczne. Sterowanie pracą sita poprzez program sterownika. Sito włączane do pracy będzie w zależności od pracy pomp w pompowni.

- Układ sterowniczy sita SI-01 w zależności od pracy pomp zatapialnych PS-1.01 lub PS-2.01

- Układ sterowniczy praski skratek PKH-01 w zależności od pracy sita SI-01

- Układ sterowniczy piaskownika poziomego SP-01 w zależności od pracy sita SI-01.

- Układ sterowniczy przenośnika piasku SL-01 w zależności od pracy piaskownika poziomego SP-01.

- Sterowanie i zasilanie wszystkich urządzeń umieszczone w szafce RT-06 zakupionej u producenta dostawy technologii

### Reaktor biologiczny

- Sonda tlenowa SO-01, wyjście analogowe z sondy doprowadzone do sterownika, możliwość odczytu aktualnego stężenia tlenu w reaktorze. Sterowanie pracą dmuchaw.

- Sterowanie i zasilanie wszystkich urządzeń umieszczone w szafce RT-01 lub RT-02 zakupionej u producenta dostawy technologii

### Pomieszczenie dmuchaw

Ze względu na stosowaną technologię, czas zatrzymania ścieków w reaktorze wynosi ok. dwóch dni. W związku z tym zapotrzebowanie na tlen w ciągu doby nie będzie wykazywać większych nierównomierności.

- Poziom sterowania na podstawie aktualnego stężenia tlenu w komorze nitryfikacji/denitryfikacji. W czasie rozruchu technologicznego ustawione będą dwie wartości progowe tlenu oraz czas cyklu pracy reaktora przy ustalonych przy określonych warunkach tlenowych. Czas pracy dmuchaw, częstotliwość włączania oraz szybkość reakcji na zmiany w systemie sterowane są przez sterownik przemysłowy.

- Poziom sterowania w razie awarii sondy tlenowej przy pomocy zegara czasowego. Program pracy ustalony będzie w trakcie rozruchu oczyszczalni i może być dostosowany do aktualnych potrzeb.

Wydajność pomp powietrznych regulowana jest za pomocą zaworu powietrza. Ilość powietrza dostarczanego do pomp jest ściśle związana z wydajnością pomp. Włączenie i wyłączanie pomp sterowane będzie poprzez program sterownika za pomocą zaworu elektromagnetycznego. Pompa powietrzna recyrkulacji zewnętrznej pracować będzie całą dobę. Pompa mamutowa odprowadzająca osad nadmierny włączana będzie w czasie ustalonym w programie sterownika. W trakcie rozruchu technologicznego oczyszczalni zostanie ustalona wydajność pomp oraz program sterownika przemysłowego.

- Sterowanie pracą dmuchaw DM-01÷DM-03 w zależności od wymaganego stężenia tlenu w komorze reaktora biologicznego. Wyjście analogowe przetwornika SO-01

- Proces nitryfikacji / denitryfikacji sterowany programem czasowym oraz podwójnym progiem utrzymywanego stężenia w komorze reaktora. Praca dmuchaw naprzemienna, optymalizacja czasu pracy urządzeń

- Praca układu pompowego odprowadzenia zawiesiny MA-04 z separatora zawiesiny łatwo opadalnej PP-01 sterowana programem czasowym sterownika - zawór ZM-04

- Praca układu pompowego odprowadzania osadu nadmiernego MA-02 sterowana programem czasowym sterownika - zawór ZM-02

- Praca układu pompowego odprowadzania części pływających z powierzchni osadnika MA-03 sterowana programem czasowym sterownika - zawór ZM-03

- Praca układu mieszania selektorów SE-01÷SE-02 sprężonym powietrzem sterowana programem czasowym sterownika - zawór ZM-01

- Praca układu napowietrzania zbiornika osadu DR-01 sprężonym powietrzem sterowana ręcznie -zawór ZR-02 otwierany z rozpoczęciem procesu odwadniania osadu

- Przepływomierz elektromagnetyczny PM-01 z wyjściem analogowym i cyfrowym, sygnały przesyłane do sterownika centralnego. Przetworzenie danych w sterowniku, możliwość odczytu aktualnej ilości ścieków, ilości ścieków w poprzednich 2 dniach oraz sumaryczna ilość ścieków

- Sterowanie i zasilanie wszystkich urządzeń umieszczone w szafce RT-01 lub RT-02 zakupionej u dostawy kompletnej technologii oczyszczania ścieków

### Stacja odwadniania osadu

Odwadnianie osadu na urządzeniu PT-3.01 będzie automatyczne tj. wymagane będzie włączenie cyklu odwadniania i przygotowania flokulantu. Właściwy proces odwadniania sterowany jest automatycznie za pomocą sterownika, który jest częścią dostawy.

- Zasilanie elektryczne urządzeń gospodarki osadowej, szafka elektryczno sterownicza dostarczona wraz z urządzeniami zakupiona u dostawcy urządzeń RT-03

- Sterowanie pracą przenośników śrubowych SL-3.01 i SL-3.02w zależności od pracy urządzenia PT-3.01.

- Stacja flokulantu SF-3.01, układ pompy dozującej PD-3.01 – sterowanie pracą pomp związany z pracą urządzenia. Wydajność pompy sterowana ręcznie w zależności od jakości osadu.

- Układ pompy dozującej PD-3.02 – sterowanie pracą pomp związany z pracą urządzenia. Wydajność pompy sterowana ręcznie w zależności od jakości osadu odwodnionego.

- Sterowanie pracą przenośnika wapna SL-3.03 w zależności od pracy przenośnika osadu SL-3.02.

- Sterowanie i zasilanie wszystkich urządzeń umieszczone w szafce RT-03 zakupionej u producenta dostawy technologii

## Wytyczne dla systemu alarmowego

- Stany alarmowe z oczyszczalni – awaryjna wartość tlenu, awaria pompowni, awaria dmuchaw itp. przesyłane są przy pomocy systemu SMS do eksploatatora oczyszczalni.

- Oczyszczalnia wyposażona w system świetlnej sygnalizacji alarmów oraz każde urządzenie technologiczne wyposażone jest w sygnalizację świetlną stanu pracy lub awarii.

- Oczyszczalnia wyposażona w system monitoringu i wizualizacji.

## Lista sygnałów przekazywanych do systemu monitoringu i wizualizacji

Lista podstawowych sygnałów do systemu monitoringu odzwierciedlające stany pracy oraz awarii podstawowych urządzeń technologicznych

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Sygnał binarny | Sygnał w szafce RT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [szt.] | (styk bez potencjałowy) | (lampka sygnalizacyjna) |
| 1. | Stacja odbioru ścieków dowożonych |  |  |  |
| 1 | Zasuwa nożowa ZA-4.01 | 1 | --- | --- |
| 2 | Przepływomierz elektromag. PM-4.01 | 1 | 4-20 mA (impulsy) | Do sterownika |
| 3 | Dmuchawa rotacyjna DM-4.01 | 1 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 4 | Pompa zatapialna PS-4.01 | 1 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 5 | Szafka elektryczno sterownicza RT-04 | 1 | --- | --- |
| 2. | Pompownia i mechaniczne podczyszczenie |  |  |  |
| 1 | Krata hakowa KH-5.01 | 1 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 2 | Ogrzewanie kraty KH-5.01 (okres zimowy) | 1 | --- | --- |
| 3 | Pompa zatapialna ścieków PS-1.01÷PS-1.02 | 2 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 4 | Sito skratkowe SI-1.01÷SI-2.01 | 2 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 5 | Praso-płuczka PKH-6.01÷PKH-6.02 | 2 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 6 | Piaskownik poziomy SP-6.01÷SP-6.02 | 2 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 7 | Przenośnik piasku SL-6.01÷SL-6.02 | 2 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 8 | Zestaw hydroforowy HF-6.01 | 1 | --- | --- |
| 9 | Szafka elektryczno sterownicza RT-05 i RT-06 | 2 | Brak zasilania | Brak zasilania |
| 3. | Biologiczne oczyszczanie ścieków |  |  |  |
| 1 | Dmuchawa rotacyjna DM-1.01÷DM-1.03 | 3 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 2 | Dmuchawa rotacyjna DM-2.01÷DM-2.03 | 3 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 3 | Sonda pomiarowa tlenu SO-1.01SI-2.01 | 2 | 4-20 mA | Do sterownika |
| 4 | Klapa elektryczna KL-1.01÷KL-1.02 | 2 | --- | --- |
| 5 | Klapa elektryczna KL-2.01÷KL-2.02 | 2 | --- | --- |
| 6 | Zasuwa nożowa ZA-1.02÷ZA-2.02 | 2 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 7 | Przepływomierz elektromag. PM-01 | 1 | 4-20 mA (impulsy) | Do sterownika |
| 8 | Szafka elektryczno sterownicza RT-01 i RT-02 | 2 | Brak zasilania | Brak zasilania |
| 4. | Gospodarka osadowa |  |  |  |
| 1 | Pompa zatapialna osadu PS-3.01 | 1 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 2 | Prasa taśmowa do odwadniania osadu wraz z zagęszczaczem PT-3.01 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 3 | Kompresor KO-3.01 | 1 |  |  |
| 4 | Pompa odśrodkowa do płukania taśmy PS-3.02 | 1 | zbiorczy sygnał | zbiorczy sygnał |
| 5 | Pompa śrubowa osadu PD-3.02 | 1 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 6 | Pompa flokulantu PD-3.01 | 1 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 7 | Stacja flokulantu - mieszadło MI-3.01MI-3.02 | 2 | --- | --- |
| 8 | Przenośnik śrubowy osadu SL-3.01 | 1 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 9 | Przenośnik śrubowy osadu SL-3.02 | 1 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 10 | Silos wapna ZW-3.01 | 1 | --- | --- |
|  |  | 1 | --- | --- |
| 11 | Dozownik śrubowy wapna SL-3.03 | 1 | Praca/Awaria | Praca/Awaria |
| 12 | Szafka elektryczno sterownicza RT-03 | 1 | --- | --- |

## Wytyczne dla systemu monitoringu i wizualizacji

Wszystkie sygnały potrzebne do monitoringu (prace, awaria i sygnały analogowe) z rozdzielni będą przygotowane już w sterownikach. Główne sterowniki będą spięte z systemem SCADA po sieci Ethernet. Na komputerze (specyfikacja podana poniżej) zakłada się zainstalowanie takiego systemu wizualizacji, który będzie obsługiwał OPC serwer, ponieważ do niego będą wysyłane wszystkie dane ze sterowników po protokole TPC/IP. Proponuje się zastosowanie przemysłowego oprogramowania SCADA np. typu WinCC firmy SIEMENS lub równorzędnego. Z racji tego, że wszystkie sygnały monitoringu będą przekazywane bezpośrednio do wizualizacji, nie zakłada się montażu żadnej szafki monitoringu.

### Wizualizacja komputerowa

Wizualizacja będzie realizowana na stanowisku operatorskim zlokalizowanym w budynku oczyszczalni. Stacja operatorska będzie się składała z:

- biurka i krzesła biurowego

- komputera i systemu operacyjnego (jak w specyfikacji)

- monitora (jak w specyfikacji)

- drukarki (jak w specyfikacji)

- UPS-a (jak w specyfikacji)

- systemu SCADA (jak w specyfikacji, np. WinCC firmy SIEMENS lub równoważnego)

Wszystkie informacje o pracy urządzeń (praca, awaria), oraz mierzone wartości analogowe procesu oczyszczania ścieków będą przekazywane, rejestrowane na komputerze i przedstawiane na wizualizacji w postaci kolorowych kontrolek, liczbowej i wykresów.

Dla potrzeb wizualizacji proponuje się wykonanie następujących ekranów:

- strona główna

- schemat technologiczny

- reaktory

- dmuchawy

- pompownia

- zawory i klapy

- wykresy

- alarmy

Obrazy dla których będą narysowane elementy oczyszczalni powinny swoją animacją w sposób prosty i czytelny dla operatora informować o pracy układu. Należy przyjąć następującą kolorystykę animacyjna stanów pracy:

- PRACA – kolor zielony

- STOP – kolor czarny lub szary

- AWARIA – czerwony

Dla każdego użytkownika powinno być stworzone osobne konto operatora, wraz z nadaniem odpowiednich praw dostępu (tylko podgląd, zmiana nastaw). Zainstalowana drukarka powinna mieć możliwość wydruku:

- wykresów

- alarmów bieżących i historii

Na miejscu (w celu zapewnienia ciągłości rejestracji danych) w oczyszczalni ścieków ma być zainstalowane jedno stanowisko operatorskie wraz z serwerem do zbierania danych monitoringu. Przewiduje się również możliwość podglądu zdalnego, procesu technologicznego oczyszczania ścieków, z dowolnego oddalonego miejsca poprzez internetową przeglądarkę WWW. W tym celu należy:

- zapewnić stałe łącze internetowe

- lub zastosować modem przemysłowy (w celu zapewnienia jak najlepszej stabilności transmisji danych) GSM/3G z kartą operatora o najlepszym zasięgu, który zapewni nam „włączenie” się do Internetu.

Dzięki zainstalowanemu WEB serwerowi dla systemu SCADA, będzie możliwość jednoczesnego zdalnego podglądu przez użytkownika.

### Wymagania techniczne dla urządzeń i wyposażenia

Zestawienie materiałów

| Opis | Ilość | Producent/ Przedstawiciel lub inny równoważny |
| --- | --- | --- |
| Stanowisko komputerowe DELL V 270MT 3470, monitor, drukarka, UPS (według odrębnego zestawienia) | 1 kpl. | DELL, Benq, Ever |
| Licencja oprogramowania wizualizacyjnego | 1 kpl | Indusoft |
| Switch przemysłowy EDS- 408A | 1 szt. | Moxa, Elmark |
| Zasilacz MDR-20-24 | 1 szt. | MeanWell, Elmark |
| Wyłącznik nad prądowy IC60N B10 | 1 szt. | Schneider |
| Przewody | 1 kpl. |  |

Komputer – wymagane parametry

| Typ procesora | i5-3470 (3.2 GHz, 6 MB Cache, Turbo 3.6 GHz) |
| --- | --- |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 7 Professional |
| Płyta Głowna Chipset | Intel® B75 |
| Pamięć DRAM | DDR3-1600 (PC3-12800) |
| Standardowa pamięć | 8 GB |
| Karta grafiki | GeForce GT 620 |
| Wyjścia karty grafiki | HDMI, D-SUB |
| Napędy wewnętrzne | 1000 GB |
| Napędy optyczne | DVD+/-RW 16x |
| Typ obudowy | Minitower |
| Karta dźwiękowa | Wbudowana karta dźwiękowa |
| Interfejs sieciowy | Zintegrowana karta sieciowa Intel® 82567LM Gigabit |
| Karty sieciowe | Dodatkowa karta sieciowa |
| Zewnętrzne porty we-wy | 8 portów USB 2.0, 2 port RJ-45, 1 port VGA, 1 interfejs, wejście/ wyjście audio; |
| Klawiatura | Przemysłowa klawiatura USB IP65 |
| Urządzenie wskazujące | Mysz optyczna Dell USB 2-przyciskowa z przewijaniem |

Monitor – wymagane parametry

| Przekątna | 27 cali |
| --- | --- |
| Technologia wykonania | AH-IPS |
| Rozdzielczość nominalna | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrast | 80000000:1 Dynamiczny |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Czas reakcji plamki | 5 ms |
| Kąt widzenia pion | 178 ° |
| Kąt widzenia poziom | 178 ° |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Analogowe złącze D-Sub 15-pin | tak |
| Cyfrowe złącze DVI | tak |
| Cyfrowe złącze HDMI | tak |
| Głośniki | tak |

Drukarka – wymagane parametry

| Maksymalna prędkość druku mono | 18 str./min. |
| --- | --- |
| Nominalna prędkość druku kolor | 4 str./min. |
| Rozdzielczość w mono | 2400 x 600 dpi |
| Rozdzielczość w kolor | 2400 x 600 dpi |
| Skaner | Tak |
| Kopiarka | Tak |
| Gramatura papieru | 60 - 220 g/m² |
| Pojemność podajnika papieru | 100 szt. |
| Maks. rozmiar nośnika | A4 |
| Złącza zewnętrzne | USB 2.0 |

UPS – wymagane parametry

| Moc wyjściowa | 700 VA |
| --- | --- |
| Moc wyjściowa | 420 W |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe | bezpiecznik topikowy |
| Czas podtrzymania | 3,5(100%) – 12(50%) min |
| Czas przełączania na UPS | 3 ms |
| Ilość gniazd wyjściowych | 2 szt. |
| Sygnalizacja | akustyczno - diodowa |

Switch – wymagane parametry

| Standardy | IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100Base FX IEEE 802.3x for Flow Control IEEE 802.1D for Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w for Rapid STP IEEE 802.1p for Class of Service IEEE 802.1Q VLAN |
| --- | --- |
| Protokoły | IGMPv1/v2, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, Telnet, Syslog, DHCP Option 66/67/82, BootP, LLDP, Modbus/TCP, IPv6 |
| Napięcie wejściowe | 24 V DC |
| Temperatura pracy | 0 - 60 st. C |
| RJ45 Ports | 10/100BaseT(X) auto negotiation speed, F/H duplix mode, and auto MDI/MDI-X connection |
| Obudowa | Melalowa IP30 |
| Czas przełączania na UPS | 3 ms |
| Ilość RJ | 8 |